Capteurs : Guide D’installation

(version 2005)

Ce document ne peut être copié ou distribué sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation expresse écrite d’Agriware.

Désistement

Nous nous efforçons d’assurer la validité des informations contenues dans ce document. Nous dégageons de toute responsabilité quant aux erreurs et aux omissions qui peuvent exister dans ce guide et aux conséquences qui pourraient en résulter.

Ce guide ne contient pas de conditions de garantie. Nous vous prions de vous référer à nos Conditions Générales de Vente.

Responsabilité de l’installateur

Les produits Agriware sont conçus pour fonctionner dans une grande variété d’applications. Néanmoins, il est de la responsabilité de l’installateur de définir les produits appropriés pour une application donnée, de les installer correctement et d’informer le client final sur le fonctionnement et la maintenance.

Tout article considéré comme défaillant devra nous être retourné selon la procédure en vigueur.

- Observations sur la configuration des capteurs	page 4

- Sonde Ec active	5

- Sonde pH active	6

- Abri Ventilé pour T° & HR (actif)	7

- Abri Ventilé pour T° & HR (passif)	8

- Abri Ventilé Economique pour T° & HR (actif)	9

- Capteur CO2	10

- Solarimètre	11

- Capteur Pluie	11

- Température extérieure	11

- Anémomètre	12

- Girouette	12

- Compteur de Pluie	14

- Sondes T° Eau	15

- Position Ouvrant	16

- Débitmètres	17

- Volucompteurs	19

- Annexe1 : Détails du menu de calibration sur le MCU	20

- Annexe2 : Calibration de maintenance des sondes Ec & pH	21

- Annexe3 : Recopie du solarimètre	23

- Annexe4 : Raccorder les capteurs actifs à l’ancien MCU	24

- Annexe5 : Raccorder anémomètre et girouette à l’ancien MCU	25

- Notes	26

Capteurs analogiques

- Les tableaux de configuration donné pour les capteurs analogiques contiennent (a) les valeurs par défaut inscrites dans le menu de calibration du MCU et (b) la configuration physique de la carte d’entrée à laquelle le capteur est reliée (dispositif servant à mettre le signal à l’échelle électriquement).

- Se reporter au annexe A1 pour plus d’informations sur le menu de calibration.

- Note : dans les tableaux, pour S1 à S4  ‘0’ = OFF et ‘1’ = ON.

- Autres capteurs

La girouette et les capteurs à sortie impulsions nécessitent la saisie de valeurs spécifiques afin de les adapter au programme. Le chemin d’accès au menu MCU approprié est donné pour chaque capteur.

- Note : pour les capteurs non fournis par nous-mêmes, il est vivement recommandé de contacter un de nos ingénieurs avant d'effectuer une tentative de calibration.

| Caractéristiques |  |
| --- | --- |
| - Plage de mesure | - : 0mS à 8mS |
| - Précision | - :  0.05mS |
| - Compensation en T° | - : 5°C à 35°C |
| - T° de fonctionnement | - : 0°C à 60°C |
| - Sortie | - : bdc 5..25mA |
| - Alim. fournie | - : +15V 20% |
| - Matière boîtier | - : ABS (protection UV) |
| - Matière sonde | - : PVC et INOX |

Configuration

| Type | Min | Max | Cal | Cpt | S1..4 | Cav. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ec | 0 | 8 |  | **0 | 0100 | rouge |

Important : veillez à ce que le milieu ne contienne pas d’impuretés susceptibles de perturber les mesures.

Entretien

Contrôle visuel des électrodes et nettoyage avec une brosse en nylon ou de l’acide dilué si nécessaire.

Les sondes Ec calibrées en usine sont prêtes à installer. Toutefois, la procédure disponible sur le MCU, appelée ‘Calibration de Maintenance Sondes Ec et pH’, permet de réajuster d’éventuels écarts. Une calibration ‘hardware’ peut-être justifiée pour les écarts importants.

| - Caractéristiques |  |
| --- | --- |
| - Plage de mesure | - : 1pH à 9pH |
| - Précision | - :  0.05pH |
| - Sortie | - : bdc 5..25mA, linéaire |
| - Matière boîtier | - : ABS (protection UV) |
| - Matière sonde | - : PVC et verre |

Configuration

| Type | Min | Max | Cal | Cpt | S1..4 | Cav. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 0 | 9 |  | **0 | 0100 | rouge |

Entretien

Contrôle visuel des électrodes et nettoyage avec un tissus humide ou de l’acide dilué si nécessaire. La sonde doit impérativement toujours tremper dans une solution aqueuse.

Dans le cas d’un stockage prolongé, tremper la sonde dans sa solution de référence KCl (chlorure de potassium).

Les sondes pH calibrées en usine sont prêtes à installer. Toutefois, la procédure disponible sur le MCU, appelée ‘Calibration de Maintenance Sondes Ec et pH’, permet de réajuster d’éventuels écarts. Une calibration ‘hardware’ peut-être justifiée pour les écarts importants.

| Caractéristiques | Température |
| --- | --- |
| - Gamme de mesure | - -10 à 50 °C |
| - Précision | -  0.2°C |
| - Signal de sortie | - tension (NTC) |
|  | Humidité Relative |
| - Gamme de mesure | - 0 à 100% HR |
| - Précision | - < 2% ( 5% < HR < 95% ) |
|  | - <2,5%(HR<5% & 95%<HR) |
| - Signal de sortie | - 5-25mA (Bdc. linéaire) |

Configuration

| Type | Min | Max | Cal | Cpt | S1..4 | Cav. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti (=T°) | 47.5 | 3891.5 | 25 | NC4 | 1000 | bleu |
| Hi (=HR) | 0 | 100 |  | LI0 | 0100 | rouge |

Entretien

Une mauvaise circulation de l’air à l’intérieure de l’abri ventilé peut provoquer des décalages dans les mesures. Pour s’assurer qu’il fonctionne dans de bonnes conditions :

– pas d’obstacle qui pourrait obstruer la circulation de l’air l’intérieure de l’AV

– nettoyage ou changement des filtres de ceux qui sont sales.

Les filtres utilisés sont de même nature que ceux utilisés pour les hottes aspirantes de cuisine (kits de remplacement du filtre, réf. 0133090).

| Caractéristiques | Température |
| --- | --- |
| - Gamme de mesure | - -10 à 50 °C |
| - Précision | -  0.2°C |
| - Signal de sortie | - tension (NTC) |

La mesure d’humidité relative est faite à partir des deux mesures de température (montage psychromètre).

Configuration

| Type | Min | Max | Cal | Cpt | S1..4 | Cav. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti (=T°) | 47.5 | 3891.5 | 25 | NC4 | 1000 | bleu |
| Hi | 47.5 | 3891.5 | 25 | NC4 | 1000 | bleu |

Entretien

Se reporter à la page précédente.

| Caractéristiques | Température |
| --- | --- |
| - Gamme de mesure | - -10 à 50 °C |
| - Précision | -  0.2°C |
| - Signal de sortie | - tension (NTC) |
|  | Humidité Relative |
| - Gamme de mesure | - 0 à 100% HR |
| - Précision | - < 2% ( 5% < HR < 95% ) |
|  | - <2,5%(HR<5% & 95%<HR) |
| - Signal de sortie | - 5-25mA (Bdc. linéaire) |

Note : Une exposition au delà de 90% peut provoquer un décalage réversible de la mesure HR de 3%. Un ajustement via le menu de calibration est possible.

Configuration

| Type | Min | Max | Cal | Cpt | S1..4 | Cav. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti (=T°) | 47.5 | 3891.5 | 25 | NC4 | 1000 | bleu |
| Hi (=HR) | ‘MIN’ | ‘MAX’ | ‘CAL’ | LI0 | 0100 | rouge |

Sur la carte 373356, la case «N°» contient le numéro de série de la sonde HR. Les chiffres inscrits dans les cases «CAL»,  «MIN» et «MAX» sont le résultat d’un étalonnage en atelier du capteur d’humidité relative. Ces trois valeurs sont à saisir dans la ligne correspondant au numéro d’entrée du menu de calibration du MCU. ATTENTION : les sondes et les cartes ne sont donc en aucun cas interchangeables.

Entretien

Se reporter à la page 5.

| Caractéristiques |  |
| --- | --- |
| - Plage de mesure | - 0..2000 ppm |
| - Précision | -  (20 ppm + 2% de la lecture). |
| - Sortie (linéaire) | - bdc 4..20mA |
| - Fusible | - 250mA/230VAC |

Configuration

| Type | Min | Max | Cal | Cpt | S1..4 | Cav. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 0 | 2000 |  | LI3 | 0100 | rouge |

| Caractéristiques | Solarimètre |
| --- | --- |
| - Gamme de mesure | - 0 – 1000W/m² |
| - Précision | -  10% |
| - Signal de sortie | - 5-25mA bdc |
|  | Détection Pluie |
| - Gamme de mesure | - tout ou rien |
| - Précision | - - |
| - Signal de sortie | - 5-25mA bdc |
|  | - Température extérieure |
| - Gamme de mesure | - -25 /+50°C |
| - Précision | -  2% |
| - Signal de sortie | - en tension (NTC) |

Configuration

| Type | Min | Max | Cal | Cpt | S1..4 | Cav. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ry (solar.) | 0 | 1000 |  | **0 | 0100 | rouge |
| Pl (pluie) | 0 | 1000 |  | **0 | 0100 | rouge |
| Tx (Text) | 47,5 | 3831,5 | 25.0 | NC4 | 1000 | bleu |

[ Note : Pour les anciennes versions du programme Ferti, la calibration se fait dans le menu ayant le chemin « SYSTEME  OPTIONS  MCU » : saisir l’option ‘5..25mA’ pour le paramètre ‘Type de solarimètre’ ].

|  | - Girouette |
| --- | --- |
| - Gamme de mesure | - 0 – 360° |
| - Précision | -  1% |
| - Signal de sortie | - en tension |
|  | - Anémomètre |
| - Gamme de mesure | - 4 – 280 Km/h |
| - Précision | -  5% |
| - Signal de sortie | - impulsions |

Configuration

| Type | Min | Max | Cal | Cpt | S1..4 | Cav. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr (=girou) | 0 | 360 |  | **6 | 0000 | néant |

Paramètre : ‘Calibration anémomètre’

Valeur à saisir = 724 (donnée constructeur).

Sur le MCU, le chemin d’accès du menu est le suivant :  « SYSTEME    CODE    VALIDER    OPTIONS    GENERAL »  (ou « SYSTEME    CODE    INSTAL   CONFIG  DIVERS » pour les anciennes versions du programme).

Positionnement

L’assemblage girouette / anémomètre doit être monté de manière à ce que la girouette soit en haut. Lors de la mise en place de la station, le bras doit pointer à l’est pour éviter l’exposition directe du capteur T° au soleil.

Alignement de la Girouette

D’abord, il faut bloquer l’axe de la girouette dans la direction d’un des points cardinaux suivants : N, N/E, E,  S/E, S, S/O, O, N/O. Ensuite, il faut saisir cette direction comme valeur de la consigne ‘Direction du vent’ dans le menu de calibration (ci-contre). Vous pouvez affiner la calibration en saisissant un angle de correction qui sera ajouté à la direction saisie.

La ligne ‘Mes’ permet de connaître la direction de la girouette mesurée par le MCU+. Débloquer la girouette.

Dans le menu « LECTURE  METEO  SUITE », la lecture de la girouette devra indiquer : N = 0 ° et S = 180°.

L’orientation du compartiment

L'angle de l'axe principal du compartiment est mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du nord avec, en plus, l’ouvrant n°1 connecté au MCU se trouvant à gauche. Il faut saisir cette orientation comme valeur de la consigne ‘Angle du compartiment’ dans le menu  « COMPART  OUVRANTS   AUTRES  SECURITE  VENT  DIR ».

| Caractéristiques |  |
| --- | --- |
| - Gamme de mesure | - - |
| - Précision | - - |
| - Signal de sortie | - impulsions |

Configuration

Consigne : ‘Quantité d’eau par impulsion’  (en mm)

Valeur à saisir 	= 5

Consigne : ‘ Surface du capteur’ (en cm²)

Valeur à saisir 	= 214

Ces deux paramètres se trouvent dans le menu ayant le chemin d’accès « GENERAL  METEO  PLUVIO. »

| Caractéristiques |  |
| --- | --- |
| - Gamme de mesure | - 0 – 130°C |
| - Précision | -  0,2% |
| - Signal de sortie | - en tension (NTC) |

Configuration

| Type | Min | Max | Cal | Cpt | S1..4 | Cav. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Te | 10 | 4025.6 | 25.0 | NC4 | 0001 | vert |

| Caractéristiques |  |
| --- | --- |
| - Gamme de mesure | - 0..100%C |
| - Exactitude | - ~0,5% |
| - Signal de sortie | - en tension |

Réglage mécanique

Une fois le capteur mis en place et raccordé à l’ouvrant :

(i) avec l’ouvrant fermé (0%), dévisser la vis de réglage 1 et tourner la roue dentée dans la direction indiquée jusqu’à l’arrivée en butée, puis revisser le vis de réglage

(ii) avec l’ouvrant ouvert (100%), répéter la même procédure pour la roue dentée 2.

Configuration

| Type | Min | Max | Cal | Cpt | S1..4 | Cav. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct (agriware) | 0 | 100 | 25 | **4 | 0000 | bleu |
| Ct (autre) | Vmin | Vmax |  | **4 | 0000 | bleu |

Note pour les capteurs non-Agriware

(i) relever les valeurs d’entrée ‘V1’ et ‘V2’ lues par le MCU dans la colonne ‘Mes’ quand l’ouvrant est à 0% (fermé) et à 100% (ouvert), respectivement.

- (ii) calculer les valeurs ‘Min’ et ‘Max’ comme montré ci-contre afin de les saisir dans le menu.

| Caractéristiques |  |
| --- | --- |
| - Type | - ailettes à aimants |
| - Détection | - effet Hall ou bobine* |
| - Signal de sortie | - impulsions |

*L’utilisation n’est pas recommandée !

Documentation constructeur

- Notice d’utilisation et fiche des raccords.

Avec ces informations, vous êtes en mesure de contrôler :

(i) le respect des consignes de montage (distances minimales, diamètre de la conduite, etc.)

(ii) la bonne valeur du coefficient de conversion, le ‘facteur K’ exprimé en impulsions/litre, nécessaire pour établir la valeur du débit associé à la mesure.

Configuration

Dans les menus MCU

« SYSTEME  INSTAL  STATION  DEBIT »,  ou  « SYSTEME  INSTAL  AUTRE    DRAIN », sont à saisir :

| - Type | - débitmètre |
| --- | --- |
| - Facteur K | - (voir doc. constructeur) |

| Caractéristiques |  |
| --- | --- |
| - Type | - électromagnétique |
| - Détection | - tension |
| - Signal de sortie | - impulsions |

Documentation constructeur

- Notice d’utilisation fiche des raccords.

Avec ces informations, vous êtes en mesure de contrôler :

(i) le respect des consignes de montage (distances minimales, diamètre de la conduite, etc.)

(ii) la bonne valeur du coefficient de conversion, le ‘facteur K’ exprimé en impulsions/litre, nécessaire pour établir la valeur du débit associé à la mesure.

Configuration

Dans les menus MCU

« SYSTEME  INSTAL  STATION  DEBIT »,  ou  « SYSTEME  INSTAL  AUTRE    DRAIN », sont à saisir :

| - Type | - volucompteur |
| --- | --- |
| - Vol / pas | - = vol. par impulsion programmé |

La mise en service du débitmètre se trouve au chapitre 4 du Manuel d’Utilisation du constructeur. Il faut déterminer et programmer sur le débitmètre (i) le facteur K et (ii) la valeur du paramètre ‘Vol par impulsion’ pour la sortie impulsion.

| Caractéristiques |  |
| --- | --- |
| - Type | - turbine |
| - Détection | - infra rouge |
| - Signal de sortie | - impulsions |

Configuration

Dans les menu MCU

GROUPE  Ec/pH  ENGRAIS  DEBIT, sont à saisir :

| - Type | - = volucompteur |
| --- | --- |
| - Vol / pas | - = litres par impulsion du capteur |

| Caractéristiques |  |
| --- | --- |
| - Type | - magnétique |
| - Détection | - relais reed |
| - Signal de sortie | - impulsions |

Configuration

Dans les menus MCU

SYSTEME  INSTAL  STATION  DEBIT,  ou  SYSTEME  INSTAL  AUTRE    DRAIN, est à saisir :

| - Type | - = volucompteur |
| --- | --- |
| - Vol / pas | - = litres par impulsion du capteur |

- En-têtes de colonne

| N° = numéro de l’entrée dans le programme Type de mesure |  |  | Langue |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fr. | Esp. | Alle. | Ang. | Holl. |
| Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec |
| pH | pH | pH | pH | pH | pH |
| T° ambiance | Ti | Ti | Tg | Ta | Tk |
| HR intérieure | Hi | Hi | Fg | Ha | Vk |
| T°eau | Te | Ta | Tv | Tw | Tb |
| T° sol | Ts | Ts | Tb | Tg | Tg |
| T° extérieure | Tx | Tx | Ta | To | Tt |
| HR extérieure | Hx | Hx | Fa | Ho | Vt |
| Entrée contact 0-100% (*) | Ct | Ct | Kt | Ct | Ct |
| Rayonnement | Ry | Rd | St | Rd | St |
| Mesure CO2 | CO | CO | CO | CO | CO |
| Vit. vent (ancien MCU) | Vt | Vt | Wd | Wd | Wd |
| Girouette | Dr | Dr | Rc | Dr | Rc |
| Détection pluie | Pl | Ll | Rg | Rn | Rg |
| Pos. vanne échangeur | Pc | Pc | Pc | Pc | Pc |

- Type		= type de mesure (voir ci-contre)

- Mes		= valeur de la mesure (0 – 1023)

- Min / Max	= plage de mesure (en unités, sauf T°)

- Cal		= décalage de la mesure

- Lect		= lecture de la mesure

- Cpt		= type de signal de sortie

- Al 		= type d’alarme activée sur l’entrée.

Colonne ‘Cpt’

Les signaux de sortie sont désignés sous la forme « XXn », où :

| XX |  | type de signal | saisir |
| --- | --- | --- | --- |
| = | ** | non modifiable | - |
|  | LI | linéaire | 0 |
|  | NC | NTC | 1 |
| n |  | mode de transport |  |
| = | 0 | boucle de courant 5..25mA | 0 |
|  | 1 |  0..4mA | 1 |
|  | 2 |  0..20mA | 2 |
|  | 3 |  4..20mA | 3 |
|  | 4 | 0..5V ou NTC | 4 |

Colonne ‘Al’

| Al | activation de l’alarme entrée | saisir |
| --- | --- | --- |
| 0 | alarme désactivée | 0 |
| 1 | dépassement seuil minimum | 1 |
| 2 |  seuil maximum | 2 |
| 3 |  seuil mini ou maxi | 3 |

Solutions étalons requises :

Le MCU permet de calibrer automatiquement les sondes Ec et pH d’une station. On commence par choisir la sonde à étalonner.

Important

– les solutions étalons utilisées ne soient pas altérées

– les sondes soient bien rincées entre chaque étape

– les mesures doivent se stabiliser avant de valider les différentes étapes.

Attention : pour effectuer un réglage d’une sonde pH avec une solution étalon, il est impératif pour une bonne stabilité de la mesure de laisser la sonde connectée sur la carte d’entré, et la dite carte sous tension au minimum 10 minutes avant d’effectuer le moindre réglage.

Dans les menus ci-contre, le bouton DEFAUT permet de calibrer la sonde avec les valeurs théoriques du constructeur, mais seulement lors de la :

– mise en place d'une nouvelle sonde

– mise en place d'une sonde qui, auparavant, a subit une calibration électronique.

Exactitude

Dans le dernier menu, l'indicateur « Etat » permet de connaître le niveau de l'écart entre la pente issue de la calibration et la pente théorique de la sonde:

****	= Excellent

***	= Bon

**	= Satisfaisant

*	= Mauvais.

L'appréciation de l'exactitude de la calibration des sondes se fait en comparant la pente théorique et la pente issue de la calibration de la sonde. La désignation des niveaux d'écart se fait de la façon suivante :

- Erreur = 100*[1 – (Pente calibration) / (Pente théorique)]

Note : si les paramètres de calibration de la sonde ne sont pas corrects, le message suivant apparaîtra : « Les valeurs de calibration sont incorrectes. La sonde n'est pas calibrée ».

Recopie entre deux cartes identiques 8E/8S/1C, 16E ou 32E

Configuration

carte recevant le signal (1)

| Type | Min | Max | Cal | Cpt | S1..4 | Cav. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ry | 0 | 1000 |  | LI0 | 0100 | rouge |

carte de recopie (2)

| Ry | 0 | 1000 |  | LI0 | 0000 | néant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Recopie entre une carte 32E et une carte 8E/8S/1C ou 16E

Dans ce cas, c’est la carte 16E ou 8E/8S/1C qui reçoit le signal et c’est la 32E qui recopie.  De plus, il faut diviser le signal par deux en ajoutant une résistance de 47,5K en série.

Configuration

carte recevant le signal (1)

| Type | Min | Max | Cal | Cpt | S1..4 | Cav. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ry | 0 | 1000 |  | LI0 | 0100 | n/a |

carte de recopie (2)

| Ry | 0 | 1000 |  | LI0 | n/a | bleu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Utilisation Des Cartes CONV02 Et CONV04

Ces deux cartes convertisseurs ont été développées afin d'adapter la nouvelle génération de capteurs fonctionnant avec une boucle de courrant 5..25mA sur l'ancien gamme MCU fonctionnent en boucle de courrant 0..4mA.

Selon le type de capteur, ces cartes remplacent le ou les amplis existants sur la carte rack (voir l’exemple ci-dessous).

Ceci nécessite le remplacement les cartes amplis 78601/73601 et 73501/78501 par des cartes portant les mêmes références mais modifiées afin d’adapter l’ensemble anémomètre /girouette à l’ancien MCU.

Le raccordement à la carte rack est donné ci-contre : à noter le pont à ajouter entre les borniers ‘V’ et ‘M’.

| N° | Motif | Date d’effet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Edition de l’ébauche finale 021204-A | 02/12/04 |
| 2 | Document terminé 170105-A | 17/01/05 |
| 3 | Correction : paramètres pluviomètre à saisir, 5 et 214 : version 170105-B | 09/02/05 |
| 4 | Ajout de la page d’informations (désistement, responabilité, etc) 170105-C | 07/04/05 |
| 5 | Correction des images pages 12 et 25 (connexion anémometre-girouette) 170105-D | 11/05/05 |