KLIMAATREGELING

MCU CLIMAT (5.04)

Gebruikershandleiding

Deze handleiding is eigendom van Agriware en mag niet gekopieerd of gedistribueerd worden op welke wijze dan ook  zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Deze handleiding bevat  informatie die betrekking heeft op producten gefabriceerd door Agriware.

De manier waarop deze informatie word gebruikt of geïnterpreteerd door derden bij  installatie,  onderhoud, service, reparatie of bediening van alle producten, is niet voor verantwoording van Agriware.

Hoewel deze handleiding met de grootste zorg is samengesteld, kan Agriware niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of voor meerderlij uitleg vatbare omschrijvingen die hierin voorkomen.

Aan deze handleiding kan geen enkele vorm van overeenstemming of contract worden ontleend met  Agriware.

Terugkoppeling en suggesties ter verbetering van de inhoud van deze handleiding stellen wij zeer op prijs.

Deze worden door ons  met grote zorg behandeld.

INHOUDSOPGAVE

1.	BEDIENING VIA TOETSENBORD MCU+	1-1

1.1	BESCHRIJVING TOETSENBORD	1-1

1.2	OPSTARTMENU’S	1-2

1.3	HOOFDMENU	1-3

2.	UITLEZEN INFORMATIE	2-1

2.1	OVERZICHT RAMEN	2-1

2.2	OVERZICHT VERWARMING	2-2

2.3	OVERZICHT SCHERM	2-3

2.4	OVERZICHT METEO	2-4

2.5	OVERZICHT GEMIDDELDEN	2-6

2.6	OVERZICHT INVLOEDEN	2-7

2.6.1	Ramen	2-7

2.6.2	Verwarming	2-8

2.7	OVERZICHT KETEL	2-8

2.8	OVERZICHT BUFFER	2-9

3.	ALARM	3-1

3.1	OVERZICHT ALARMEN	3-1

3.2	INSTELLINGEN ALARM	3-2

3.3	ALARMMELDINGEN	3-3

4.	GEBRUIKSNIVEAU	4-1

4.1	INLEIDING	4-1

4.2	TOEGANG TOT EEN ANDER NIVEAU	4-2

4.3	WIJZIGEN TOEGANGSKODE	4-2

5.	DE VIER PERIODE’S	5-1

5.1	INLEIDING	5-1

5.2	INSTELLEN	5-1

6.	METEO	6-1

6.1	ALGEMENE INSTELLINGEN	6-1

6.2	CONFIGURATIE	6-3

6.2.1	Invloeden windrichting	6-3

6.2.2	Neerslagmeting	6-3

7.	RAMEN	7-1

7.1	INSTELLINGEN RAMEN	7-1

7.2	ALGEMENE INSTELLINGEN RAMEN	7-2

7.2.1	Algemene instellingen	7-2

7.3	INVLOEDEN OP DE RAMEN	7-5

7.3.1	Overzicht van alle invloeden	7-5

7.3.2	Buitentemperatuursinvloed op de ramen	7-6

7.3.3	Windinvloed op de ramen	7-8

7.3.4	Vochtinvloed op de ramen	7-9

7.3.5	Invloed gewasbescherming op de ramen	7-9

7.3.6	Stralingsinvloed op de ramen	7-10

7.3.7	Omzettingstabel straling	7-11

7.4	RAAMBEVEILIGINGEN	7-12

7.4.1	Configuratie looptijden	7-13

7.4.2	Configuratie nokrichting	7-13

7.4.3	Synchronisatie	7-14

8.	VOCHTREGELING - VOCHTDEFICIT	8-1

8.1	INLEIDING EN VOCHTCURVE	8-1

8.2	INSTELLINGEN VOCHT	8-3

8.3	VOCHTINVLOEDEN OP DE RAMEN	8-5

8.4	VOCHTINVLOEDEN OP DE VERWARMING	8-7

9.	BUISVERWARMING	9-1

9.1	INSTELLEN TEMPERATUREN BUISVERWARMING	9-1

9.2	INVLOEDEN OP DE VERWARMING	9-2

9.2.1	Overzicht van alle invloeden	9-2

9.2.2	Buitentemperatuursinvloed op de verwarming	9-3

9.2.3	Windinvloed op de verwarming	9-4

9.2.4	Vochtinvloed op de verwarming	9-4

9.2.5	Invloed gewasbescherming op de verwarming	9-4

9.2.6	Stralingsinvloed op de verwarming	9-5

9.3	CONFIGURATIE BUISVERWARMING	9-7

9.4	VEILIGHEID BUISVERWARMING	9-10

10.	KETELS	10-1

10.1	KETEL INSTELLINGEN	10-1

10.1.1	Alarmen op aanvoer en retour temperatuur van de ketel	10-2

10.2	CONFIGURATIE INSTELLINGEN	10-3

10.3	KETEL HOOG / LAAG	10-5

10.3.1	Ketel met modulerende 2 toeren brander	10-5

10.4	SPECIFIEKE KETEL INSTELLINGEN	10-7

10.4.1	Omschakelen van ketel tijdens een bepaalde periode	10-7

10.4.2	Werking als volgketel	10-8

10.4.3	Beveiliging ketel	10-9

10.4.4	Modulerende ketelklep	10-9

10.4.5	Periodes van de ketels in cascade	10-11

11.	TRANSPORT	11-1

11.1	INSTELLINGEN TRANSPORT	11-1

11.2	BUITENTEMPERATUURINVLOED OP TRANSPORT	11-2

11.3	TRANSPORT GEBRUIKEN ALS BUFFER	11-3

11.4	CONFIGURATIE TRANSPORT	11-5

11.4.1	Configuratie sensoren transport	11-8

12.	CO2	12-1

12.1	CO2 INSTELLINGEN	12-1

12.2	INVLOEDEN OP CO2	12-3

12.2.1	Stralingsinvloed op CO2	12-3

12.2.2	Diverse invloeden op CO2	12-4

12.3	INSTELLINGEN ALGEMEEN CO2	12-5

12.4	CONFIGURATIE CO2 ALGEMEEN	12-6

13.	HETELUCHTVERWARMING	13-1

13.1	INSTELLINGEN HETELUCHT	13-1

13.2	CONFIGURATIE HETELUCHT	13-1

13.3	INVLOEDEN OP DE HETELUCHT	13-2

13.4	HETELUCHT ALS CO2	13-3

13.5	Hete lucht voor luchtvochtigheid	13-4

14.	SCHERM	14-1

14.1	VERDUISTERING	14-1

14.2	Scherming tegen straling	14-3

14.3	ENERGIESCHERM	14-6

14.3.1	Invloeden op energiescherm	14-9

14.3.2	Invloeden energiescherm op verwarming	14-11

14.4	CONFIGURATIE SCHERM	14-11

14.5	DIVERSE INSTELLINGEN	14-12

15.	VENTILATOREN	15-1

15.1	STARTCONDITIES	15-1

15.2	INSTELLINGEN	15-3

15.2.1	Invloed gewasbescherming op ventilatoren	15-5

16.	GEVELVENTILATOREN	16-1

16.1	INSTELLINGEN	16-1

17.	BELICHTING	17-1

17.1	CYCLISCHE BELICHTING	17-1

17.2	ASSIMILATIEBELICHTING	17-3

18.	DAKBEREGENING	18-1

18.1	INSTELLINGEN	18-1

18.1.1	Afdelingen zonder dakberegening	18-2

19.	BENEVELING	19-1

19.1	INSTELLINGEN	19-1

20.	GEWASBESCHERMING	20-1

20.1	INSTELLINGEN	20-1

20.1.1	Invloed gewasbescherming op ventilatoren	20-3

20.1.2	Invloed gewasbescherming op scherm	20-3

21.	GRONDKOELING	21-1

21.1	WERKING	21-1

21.2	INSTELLINGEN	21-1

21.3	CONFIGURATIE	21-3

22.	HULPTRAJECT	22-1

22.1	INSTELLINGEN	22-1

23.	OPBLAZEN WANDEN FOLIEKAS	23-1

23.1	INSTELLINGEN	23-1

24.	TEMPERATUuRsINTEGRATIe	24-1

24.1	Instellen	24-1

25.	KOPIËREN INSTELLINGEN	25-1

INDEX	25-2

# BEDIENING VIA TOETSENBORD MCU

## BESCHRIJVING TOETSENBORD

Aan de voorzijde van de MCU+ computer bevindt zich het toetsenbord en het LCD scherm. Hiermee kan het complete systeem bediend worden.

LCD-scherm

Functietoetsen

(F1 tot F5)











numerieke toetsen

Diverse toetsen

8

7

9



Cursor-toetsen

4

5

6







1

2

3

-

0

.

A





Het bedieningspaneel is samengesteld uit:

- een LCD-scherm dat snel een duidelijk en overzicht geeft van de gegevens in de MCU+ (metingen, berekeningen, instellingen),

- een eenvoudig en efficiënt toetsenbord, waarmee u zich met behulp van de pijltjes- en functietoetsen door het menusysteem kunt verplaatsen.

Boven iedere functietoets staat in het LCD-scherm een bepaald functie- of programma onderdeel. Via deze toetsen kunnen die functies- of programma onderdelen opgeroepen worden.

F1 - F5

Toets voor het ingeven van letters

A

Als bij het ingeven een foutieve waarde ingegeven worden, wordt via de «fout » toets het laatst ingegeven cijfer of letter gewist.



Deze «kopieer » toets wordt gebruikt om waarden te kopiëren naar een andere afdeling.



## OPSTARTMENU’S

Als de MCU+ voor de eerste maal opstart, verschijnt het volgende scherm met de gegevens over het geïnstalleerde programma ( Ver ), de goede werking van de interne klok ( OK ), de datum en uur en het aantal aanwezige afdelingen.

| M.C.U. KLIMAAT |  |  |  |  |  |  |  | 10:15:59 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initialisatie : Ver 5.02 OK Datum : 01/07/03 10:15:59 Init afdelingen : 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O K |

Nadien zal telkens als de MCU+ opgestart wordt na een spanningsonderbreking, het volgende scherm verschijnen om de gebruiker te informeren over het tijdstip van de  laatste stroomonderbreking.

| M.C.U. KLIMAAT |  |  |  |  |  |  |  | 10:17:29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initialisatie : Ver 501 Datum : 01/07/03 Datum laatste onderbreking: 01/07/03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O K |

Druk op de toets « OK » om dit scherm te verlaten, en vervolgens komt u in het hoofdmenu.

## HOOFDMENU

| Hoofdmenu |  |  |  |  |  |  |  | 00:00:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALARM |  | INFO |  | ALGEMEEN |  | AFDELING |  |  | SYSTEEM |



bij gebruiksniveau 3 of 4

Dit is het startmenu voor de bediening van het systeem. Boven iedere functietoets staat in het LCD-scherm een bepaalde catagorie van het programma onderdeel. Via deze functietoetsen kunnen de verschillende functies of programma onderdelen opgeroepen worden. Zodra een functietoets ingedrukt wordt, verandert de omschrijvingen boven de functietoetsen.

Menu ALARM

Menu waarin de huidige alarmen en alarm historie uitgelezen kan worden. In dit menu kunt u eveneens de alarmwaarden voor de verschillende afdelingen instellen of wijzigen.

Menu INFO

Menu waarin zowel de actuele informatie, als de gemiddelden en detailinformatie over de klimaatregeling uitgelezen kan worden.

Menu ALGEMEEN

Menu voor het instellen of wijzigen van de algemene instellingen. Algemene instellingen zijn instellingen die niet tot een afdeling behoren, zoals instellingen voor het weerstation, de ketels, buffervat, transportgroepen en CO2 unit.

Menu AFDELING

Menu voor het instellen of wijzigen van de instellingen die specifiek toebehoren aan een afdeling. Voorbeelden van deze instellingen zijn de verwarming, ramen, vochtregeling, periodes, scherming, hulptrajecten, beneveling, gewasbescherming, ventilatoren, belichting en CO2 dosering in de afdeling.

Menu SYSTEEM

Menu voor het instellen of wijzigen van de systeeminstellingen. Via dit menu kunnen datum en tijd gewijzigd worden, de verschillende toegangsniveau’s ingesteld worden en instellingen gekopieerd worden van de ene afdeling naar de andere.

# UITLEZEN INFORMATIE

## OVERZICHT RAMEN

INFO

| Afdeling 1 Periode 2 weerstation detailinformatie - gemiddelden - invloeden - wisselende informatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ramen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temp |  |  | R.V. |  |  | Def. | LUW |  |  | WIND |  |  |  |  |  |  |
| Gem Ber Max Min | 19.5 18.0 |  |  | 75 87 73 |  |  | 5.7 6.0 3.0 | 0 0 30 0 |  |  | 15 15 80 0 |  |  |  |  |  |  |
| AFDELING |  |  | VERVOLG |  |  | METEO |  |  |  | OVERIG |  |  |  |  |  | TERUG |  |

		   			

Gem		:	gemeten waarde,

Ber		:	berekende waarde,

Max / Min	:	maximum / minimum berekende waarde,

Temp		:	kastemperatuur, berekende luchtingstemperatuur luwzijde,

R.V.	:	relatieve vochtigheid in %,

Def.		: 	vochtdeficit in g/m³.

LUW		: 	raamstand voor de luwzijde in %

WIND		:	raamstand voor de windzijde in %.

Opmerkingen

In de kolommen van de ramen komen de rijen min. en max. overeen met de minimum en maximum berekende raamstand, rekening houdend met de raaminvloeden.

Boven de kolommen van de ramen verschijnt de melding « SYNCHRO » op het moment dat de computer de ramen synchroniseert.

De eerste kolom van de ramen stemt overeen met raam 1, de tweede kolom stemt overeen met raam 2.

De aanduiding « LUW » en « WIND » wisselt van plaats naargelang raam 1 luw- of windzijde is.

## OVERZICHT VERWARMING

INFO    VERVOLG

| Afdeling 1 Periode 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bovenverwarming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temp |  |  | R.V. |  |  | Def. | Buis |  |  | Trsp. |  | Ket. |  |  |  | Grd. |
| Gem Ber Max Min | 19.5 18.0 |  |  | 75 87 73 |  |  | 5.7 6.0 3.0 | 32 30 60 30 |  |  | 36.5 35 65 70 |  | 65.0 70.0 85.0 70.0 |  |  |  |  |
| AFDELING |  |  | VERVOLG |  |  | METEO |  |  |  | OVERIG |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Gem		:	gemeten waarde,

Ber		:	berekende waarde,

Max / Min	:	maximum / minimum berekende waarde,

Temp		:	kastemperatuur, berekende stooktemperatuur.

R.V.	:	relatieve vochtigheid in %,

Def.		: 	vochtdeficit in g/m³.

Buis		: 	buistemperatuur van de bovenverwarming in °C

Trsp.		:	transporttemperatuur in °C.

Ket.		:	keteltemperatuur in °C

Grd.		:	grondtemperatuur in °C bij bodemverwarming

Opmerkingen

De informatie van de transportleiding verschijnt alleen op het scherm als dit verwarmingscircuit aangesloten is op een transportleiding.

Het aantal keren dat de functietoets « VERVOLG » dient te worden ingedrukt voordat dit scherm verschijnt, is afhankelijk van de configuratie van de computer.

Na het opnieuw indrukken van de « VERVOLG » toets, worden de gegevens van het volgende verwarmingsnet in deze afdeling getoont

## OVERZICHT SCHERM

INFO    VERVOLG

| Afdeling 1 Periode 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Scherm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temp |  |  | R.V. |  |  | Def. | Nr.1 |  |  | Nr.2 |  | Nr.3 |  |  |  | Nr.4 |
| Gem Ber Max Min | 19.5 24.0 |  |  | 75 87 73 |  |  | 5.7 6.0 3.0 | 395 395 400 0 |  |  | 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 |
| AFDELING |  |  | VERVOLG |  |  | METEO |  |  |  | OVERIG |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Gem		:	gemeten waarde,

Ber		:	berekende waarde,

Max / Min	:	maximum / minimum berekende waarde,

Temp		:	gem. kastemperatuur, ber. kastemperatuur voor schermkier.

R.V.	:	relatieve vochtigheid in %,

Def.		: 	vochtdeficit in g/m³.

Nr.		: 	schermstanden in cm. voor de verschillende schermen.

Opmerkingen

Het aantal keren dat de functietoets « VERVOLG » dient te worden ingedrukt voordat dit scherm verschijnt, is afhankelijk van de configuratie van de computer.

## OVERZICHT METEO

INFO    METEO

| Overzicht meteo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp R.V. Def. CO2 |  |  | :::: | 18.6 0 0.0 0 |  |  | °C % g/m³ ppm | Wind Str. gem. Str. som. Str. som. |  |  | : : :: |  | 18 0 0 0 |  |  |  | Km/u W/m² Wh/m² J/cm² |
|  |  |  |  |  |  | VERVOLG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Temp.		:	gemeten buitentemperatuur in °C,

R.V.		:	buiten relatieve vochtigheid in %,

Def		:	buiten vochtdeficit in g/m³,

CO2		:	buiten CO2 meting.

Wind	:	gemeten windsnelheid in km/u,

Str. gem	: 	gemeten straling in W/m².

Str. som	: 	gemeten stralingsom in Wh/m².

Str. som	: 	gemeten stralingsom in J/cm².

INFO    METEO  VERVOLG

| Overzicht meteo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zon op Zon ond Verwacht |  |  | ::: | 05h55 21h53 1037 |  |  | W/m² | Windvaan Regen |  |  | : : |  | 179 ( Z ) 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | VERVOLG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Zon op		:	tijdstip van zonsopkomst volgens geografische coördinaten,

Zon ond.	:	tijdstip van zonsondergang volgens geografische coördinaten,

Verwacht	:	statistisch te verwachten straling,

Windvaan	:	gemeten windrichting in graden.

Regen	:	gemeten niveau van de regenmelding,

INFO    METEO   VERVOLG  VERVOLG

| Overzicht meteo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale neerslag per dag Totale neerslag per week Aantal pulsen |  |  |  |  |  |  | : : : | 0.6 4.2 1037 |  |  |  |  | mm mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Totale neerslag per dag		:	neerslag in mm vandaag.

Totale neerslag per week	:	neerslag in mm deze week.

Aantal pulsen			:	gemeten pulsen van de neerslagmeter.

Deze uitlezingen zijn alleen mogelijk indien de MCU+ is voorzien van een neerslag hoeveelheidsmeting !

## OVERZICHT GEMIDDELDEN

Dit menu per afdeling geeft u een overzicht van de gemiddelde, maximum en minimum waarden van de metingen, alsook de buitenweersomstandigheden over de vier laatste periodes. Voor de buitenweersomstandigheden worden de periodes aangehouden zoals die zijn ingesteld voor de eerste afdeling.

INFO    OVERIG  GEMIDD.

| Statistieken afdeling 1 Periode 05h53L / 18h00C (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temp |  |  | R.V. |  |  | Grd | BT |  |  | R.V. |  | Str. |  |  |  | Wind |
| Gmd Max Min | 19.5 25.0 17.6 |  |  | 75 80 65 |  |  | 16.4 18.6 15.5 | 12.0 20.0 8.0 |  |  | 68 72 53 |  | 214 400 50 |  |  |  | 7 12 0 |
| AFDELING |  |  | PERIODE |  |  | VERVOLG |  |  |  | N & D |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Gmd.	:	gemiddelde waarde,

Max	:	maximum waarde,

Min	:	minimum waarde,

Temp	:	kastemperatuur in C,

R.V.	:	relatieve vochtigheid in de afdeling in %,

Grd.	:	grondtemperatuur in C,

BT	:	buitentemperatuur in C,

R.V.	:	relatieve vochtigheid buiten in %,

Str.	:	straling in W/m²,

Wind	:	windsnelheid in Km/h,

Opmerkingen

Achter de functietoets « VERVOLG » vindt u de overige gemiddelde waarden voor :

Raam 1:	raamstand raam 1 in %,

Raam 2:	raamstand raam 2 in %,

Vw 1	:	buistemperatuur verwarming 1 in °C,

Vw 2	:	buistemperatuur verwarming 2 in °C,

Vw 3	:	buistemperatuur verwarming 3 in °C,

N&D     :	gemiddelde, maximum en minimum waarden per afdeling over de huidige dag/nacht periode en de vorige nacht/dag periode.

## OVERZICHT INVLOEDEN

### Ramen

Dit menu geeft de huidige raamstand aan, de factoren die hierop invloed uitoefenen en het uiteindelijke resultaat. “Veil.” staat voor veiligheid en geeft JA aan bij vorst, storm of regen.

De overige invloeden zijn buitentemperatuur, windsnelheid en straling; het percentage invloed wordt in deze kolommen per invloed weergegeven. De werkelijk berekende raamstand wordt weergegeven in de laatste kolom.

INFO    OVERIG  RAMEN

| Raaminvloeden voor afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ram. | Temp |  |  | R.V. |  |  | Veil. | I.BT |  |  | I.Wn |  | I.St |  |  |  | Ber |
| LUW WIND Drogen/0/ | 15 40 |  |  | 0 0 |  |  | NEE NEE | 0 0 |  |  | 0 0 |  | 0 0 |  |  |  | 13 36 |
| AFDELING |  |  | VERVOLG |  |  | SYNCHRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Door nogmaals « VERVOLG » te drukken worden aanvullende gegevens getoont.

Temp	:	berekende raamstand op kastemperatuur,

R.V.	:	berekende raamstand op relatieve vochtigheid,

Veil.     :	veiligheden : regen, storm, vorst, beneveling en ventilatoren,

I.BT	:	percentage invloed op buitentemperatuur,

I.Wn	:	percentage invloed op windsnelheid,

I.St	:	percentage invloed op gemeten straling,

Int.	:	rekenfactor int.,

Tver     :	percentage verhoging bij te rekenen bij volgende berekening,

Gem.	:	gemeten raamstand,

Ber.	:	werkelijk berekende raamstand.

SYNCHRO :	maakt het mogelijk om eenmalig een gedwongen synchronisatie te doen voor een bepaalde afdeling of alle afdelingen, bv. na handbediening.

### Verwarming

INFO    OVERIG  VERWARM.

| Overzicht verwarming afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vwm | Ber |  |  | ICO2 |  |  | I.RV | SStr |  |  | Str |  | I.BT |  |  |  | I.WN |
| 1 2 3 | 50.0 25.0 20.0 |  |  | 0 0 0 |  |  | 100 0 0 | 0 0 0 |  |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 |
| AFDELING |  |  | VERVOLG |  |  | TRANSP. |  |  |  | KETEL |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Door nogmaals « VERVOLG » te drukken worden aanvullende gegevens getoont.

Ber	:	berekende buistemperatuur voor de verwarming,

ICO2	:	percentage invloed CO2,

I.RV	:	percentage invloed vocht bij droogstoken,

SStr	:	invloed stralingssom op de verwarming ‘s avonds,

Str	:	invloed van de gemeten straling,

I.BT	:	invloed buitentemperatuur,

I.WN	:	invloed windsnelheid,

3WK	:	stand van de 3WK van de verwarming,

PMP	:	circulatiepomp in werking of uitgeschakeld,

Gem	:	gemeten buistemperatuur van de verwarming,

Ret.	:	gemeten retour buistemperatuur van de verwarming.

## OVERZICHT KETEL

INFO    OVERIG  VERWARM.  KETEL

| Overzicht ketel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Water temperatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ket | Stat. |  |  | Ber |  |  | Tijd | Gem. |  |  | Ret. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | STOP |  |  | 70.0 |  |  | 10 | 65.0 |  |  | 63.0 |  |  |  |  |  |  |
| VERSLAG |  |  | VERVOLG |  |  | BUFFER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Door nogmaals « VERVOLG » te drukken worden aanvullende gegevens getoont.

Stat	:			status van de ketel = STOP, JA, NEE, 3WK = uit, aan, pauze, gedwongen posities van de 3WK transport of verwarming gekoppeld met deze ketel,

Ber	:	berekende keteltemperatuur,

Bran	:	positie van de brander bij een modulerende brander,

Gem	:	gemeten keteltemperatuur,

Ret.	:	gemeten retourtemperatuur van de ketel,

ICO2	:	percentage invloed CO2,

Tijd	:	aantal minuten dat de ketel gedraait heeft sinds de laatste stop.

Door « VERSLAG » te drukken wordt het aantal branduren van de ketel getoont.

## OVERZICHT BUFFER

INFO    OVERIG  VERWARM.  KETEL  BUFFER

| Overzicht Buffer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T.Ket | T.Buf |  |  | T.verd |  |  | T. | Metingen buffertank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90.0 | 30.4 95.8 |  |  | 30.0 89.5 |  |  | 24.1 56.2 | 35.2 35.3 35.4 |  |  | 63.0 78.9 89.3 |  |  |  |  |  |  |
| N.Buf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Door op « N.Buf » te drukken worden de volgende buffers getoont.

T.Ket	:			ketel temperatuur

T.Buf	:	minimum en maximum temperatuur van de buffer

T.verd	:	temperatuur van het verdeelstuk

T.	:	gemeten keteltemperatuur,

# ALARM

## OVERZICHT ALARMEN

De toegang tot het alarm menu gebeurt vanuit het hoofdmenu.

ALARM

| Alarmen op dit moment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Begin Einde |  |  |  |  |  |  |  | Type nr Datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 04:32 |  |  | 04:32 |  | ALARM |  | Min. kastemp. |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 06/04/1998 |
| HISTO |  |  | RESET |  |  |  | STOP |  |  | INSTEL. |  |  |  |  |  | TERUG |  |

De geactiveerde alarmen worden door de letter « A » aangeduid aan de linkerzijde van het scherm.

Begin	:	Tijdstip waarop het alarm werd gedetecteerd.

Einde   :	Voor een alarm in de historiek is dit het tijdstip waarop de alarmconditie verdwenen is, voor een actueel alarm is dit het huidige tijdstip.

Type	:	De beschrijving of type alarm. (	zie hoofdstuk 3.2 )

nr.	:	nummer van de afdeling waar het alarm plaats vindt.

Datum	:	datum waarop het alarm plaats vindt.

HISTO. :	Toets geeft een overzicht van de laatste 10 alarmen.

STOP   :	stopt gedurende 1 minuut de « buzzer » en de alarm-uitgang van de MCU+. Na het drukken van STOP krijgt u toegang tot de historie en kan u het alarm opnieuw activeren (AAN).

INSTEL.  :	geeft toegang tot het menu voor het instellen en wijzigen van de alarminstellingen (zie Hfst. 3).

[N.B. alarm instelling met een waarde = 0, schakelt dit alarm uit]

RESET :	Deze toets wist de historie van de alarmen.

Opgelet :

Het werkelijk stoppen van een alarm kan alleen gebeuren door het wijzigen van de alarminstelling of het verhelpen van de oorzaak van het alarm.

## INSTELLINGEN ALARM

ALARM    INSTEL.

| Alarm instellingen afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alarm afdeling aan Minimum kastemperatuur Maximum kastemperatuur Stralingsinvloed alarm Minimum vocht Maximum vocht Minimum grondtemperatuur Maximum grondtemperatuur Min. alarm CO2 Max. alarm CO2 Tijdsvertraging voor alarm |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : | JA 12.0 30.0 5.0 50 98 15.0 25.0 200 2000 10 |  |  |  |  | °C °C °C % % °C °C ppm ppm min |
| AFDELING |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Alarm afdeling aan (JA /  NEE)

Deze instelling bepaalt of het alarm ingeschakeld is.

Minimum kastemperatuur (0/+40  °C)

Minimum toegelaten kastemperatuur. Als de gemeten kastemperatuur onder deze waarde komt wordt alarm gegeven. LET OP : INSTELLEN OP 0 SCHAKELT HET ALARM UIT !

Maximum kastemperatuur (0/+40  °C)

Maximum toegelaten kastemperatuur. Als de gemeten kastemperatuur boven deze waarde komt wordt alarm gegeven.

Stralingsinvloed alarm (0/+40  °C)

Verhoging van de instelling « Maximum kastemperatuur » ten gevolgen van de instraling. Dit is het aantal graden waarmee de « Maximum kastemperatuur » wordt verhoogd op het moment dat de gemeten straling gelijk is aan de theoretisch te verwachten straling.

Minimum vocht (0 - 100 %)

Als de gemeten relatieve vochtigheid onder deze waarde komt, wordt alarm gegeven.

Maximum vocht (0 - 100 %)

Als de gemeten relatieve vochtigheid boven deze waarde komt, wordt alarm gegeven.

Minimum grondtemperatuur (0/+40 °C)

Als de gemeten grondtemperatuur onder deze waarde komt, wordt alarm gegeven.

Maximum grondtemperatuur (0/+40 °C)

Als de gemeten grondtemperatuur boven deze waarde komt, wordt alarm gegeven.

Min. alarm C02 (0 - 20000 ppm)

Als het gemeten C02-niveau onder deze waarde komt, wordt alarm gegeven.

Max. alarm C02 (0 - 20000 ppm)

Als het gemeten C02-niveau boven deze waarde komt, wordt alarm gegeven.

Wachttijd  voor alarm (0 - 1440 min)

Wachttijd in minuten voordat het alarm afgaat, nadat er  een alarmsituatie is ontstaan.

N.B. Een alarm kan uitgeschakeld worden door de instelling op 0 te zetten.

## ALARMMELDINGEN

Alarm min. kastemp

De gemeten kastemperatuur is lager dan de instelling « Minimum kastemperatuur ».

Alarm max. kastemp

De gemeten kastemperatuur is hoger dan de instelling « Maximum kastemperatuur ».

Alarm min. vocht

De gemeten relatieve vochtigheid is lager dan de instelling « Minimum vocht ».

Alarm max. vocht

De gemeten relatieve vochtigheid is hoger dan de instelling « Maximum vocht ».

Alarm min. grond

De gemeten grondtemperatuur is lager dan de instelling « Minimum grondtemperatuur ».

Alarm max. grond

De gemeten grondtemperatuur is hoger dan de instelling « Maximum grondtemperatuur ».

Alarm ramen

Alarm tengevolge van een te grote afwijking tussen de gemeten en berekende raamstand. Dit alarm is alleen van toepassing bij raamstand terugmelders. ( zie §  7.4)

Alarm scherm

Alarm tengevolge van een te grote afwijking tussen de gemeten en berekende schermstand. Dit alarm is enkel van toepassing bij schermstand terugmelders.

Alarm min gem CO2

Het gemeten CO2-niveau is lager dan de instelling « Min. alarm CO2 ».

Alarm max gem CO2

Het gemeten CO2-niveau is hoger dan de instelling « Max. alarm CO2 »..

Alarm buistemp

Alarm tengevolge van een te grote afwijking tussen de berekende en gemeten buistemperatuur volgens de instelling « Zone buistemp. alarm » op het moment dat de 3WK open staat. ( zie §  9.4)

Alarm min ketel

De gemeten keteltemperatuur is lager dan de instelling « Min. keteltemp. alarm ».( zie §  10.1)

Alarm max  ketel

De gemeten keteltemperatuur is lager dan de instelling « Max. keteltemp. alarm ».      ( zie §  10.1)

Alarm C0

Alarm tengevolge van CO-alarm van de ketel. (zie §12.3)

Alarm min retour ketel

De gemeten retourtemperatuur van de ketel is lager dan de instelling «  Min. retourtemp. ketel. ( zie §  10.1.1)

Alarm max retour ketel

De gemeten retourtemperatuur van de ketel is hoger dan de instelling «  Max. retourtemp. ketel. ( zie §  10.1.1)

Alarm ingang (min, max)

De waarde van een speciale alarmingang is te laag of te hoog.

Alarm SPI (of PIA)

Alarm dat de MCU+ 1 of meer in- of uitgangen niet detecteerd. Dit alarm wordt zonder vertraging ingeschakeld en de gebruiker dient contact op te nemen met zijn installateur.

# GEBRUIKSNIVEAU

## INLEIDING

De MCU+ computer beschikt over verschillende gebruiksniveau’s.

Gebruikers

UITLEZING

Dit is het laagste niveau, waarin alleen de basis gegevens worden getoont en geen instellingen kunnen worden gewijzigd.

SNEL

Niveau uitlezing plus het wijzigen van enkele instellingen zoals de stook- en luchtingstemperaturen, min. en max. raamstanden, min. en max. buistemperaturen en uitlezen van centrale instellingen en invloeden.

COMPLEET

Vorig niveau + wijzigen van alle gebruikers instellingen (invloeden, ketel).

Installatie

INSTAL1

Vorig niveau + uitlezen en wijzigen van de Kp, Ki, Kd van de ramen, verwarmingen, transporten en ketels + toegang tot de functietoets « INIT » (initialisatie van de paswoorden van de ondergeschikte niveau’s) + toegang tot de uitlezing van de ingangen en het testen van de uitgangen.

CONCEPT

Volledige toegang tot alle installatie parameters.

OPGELET : Vanaf het niveau INSTAL1 kunnen instellingen gewijzigd worden, die grote invloed hebben op het juist functioneren van de regelingen. Wijzigingen in deze bedieningsniveaus dienen dus alleen door, of in samenspraak met, een erkende MCU+ installateur te worden gedaan.

## TOEGANG TOT EEN ANDER NIVEAU

Om toegang te krijgen tot het menu waar u het gebruiksniveau kunt wijzigen, drukt u vanuit het hoofdmenu:

SYSTEEM    CODE

| Wijzigen van niveau UITLEZING |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau Toegangs kode |  |  |  |  |  |  | : : | UITLEZING |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NIVEAU |  | O.K. |  |  |  |  | TERUG |  |

- duw op « NIVEAU » om het gewenst gebruiksniveau te kiezen,

- vul de toegangs kode in die overeen stemt met het gekozen gebruiksniveau,

- duw op « O.K. » op het paswoord te bevestigen.

Als uw toegangs kode juist is, ziet u bovenin het scherm het gekozen gebruiksniveau, zoniet blijft u in het vorige niveau.

## WIJZIGEN TOEGANGSKODE

Om de toegangskode voor een bepaald niveau te wijzigen drukt u op de functietoets « WIJZIG ».

In dit menu kan de toegangskode van het huidige bedieningsniveau worden gewijzigd. Vul een nieuwe kode in bestaande uit 3 toetsen van het toetsenbord.

Voorbeelden : 5 2 1,  of  2 . 1,  of – 3 0,  enz.

OPGELET : Bij de eerste installatie of na een initialisatie worden alle kodes gewist.

De instellingen REF. NIVEAU en UITSTEL (MIN) bepalen naar welk bedieningsniveau de MCU+ zal terugschakelen, als er een aantal minuten geen toetsen meer bedient zijn ( 1 = snel, 2 = compleet, 3 = instal 1, 4 = concept).

# DE VIER PERIODE’S

## INLEIDING

Per afdeling kan de dag worden opgedeeld in vier periode’s :

Periode 1 =« Ochtend/dag » ; Periode 2 = « Dag » ; Periode 3 = « avond/nacht » ; Periode 4 = « Nacht ».

Voor iedere periode is het mogelijk om stook-en luchtingstemperaturen te programmeren.

De overgang naar een volgende periode kan in minuten worden ingesteld, om de temperaturen geleidelijk op- of af te bouwen.

De begintijd van de periode kan op een vaste tijd worden ingesteld of een aantal minuten voor (min-teken) of na zonsopgang of zonsondergang. De tijdsduur van de overgang start vanaf het moment waarop de periode begint.

## INSTELLEN

AFDELING  OVERIG  PERIODE

| Begintijd periodes afd. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 : 10 : 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode |  | Uur |  |  | Zon op |  |  | Zon on |  |  | Type |  |  |  |
| 1 2 3 4 |  | 05h49 06h49 18h56 22h00 |  |  | -60 0 727 911 |  |  | -787 -727 0 184 |  |  | Zon op Zon op Zon on Zon on |  |  |  |
|  |  |  | VERVOLG |  |  | U / OP / ON |  |  | O.K. |  |  |  |  | TERUG |

U / OP / ON

Met deze functietoets wordt bepaald of deze periode begint op een vast uur, t.o.v. zonsopgang of t.o.v. zonsondergang.

Uur

Tijdstip in uren en minuten waarop de periode begint.

Zon op

Aantal minuten voor ( - ) of na zonsopgang waarop de periode begint.

Zon on

Aantal minuten voor ( - ) of na zonsondergang waarop de periode begint.

Door « VERVOLG » te drukken kan de lengte van de overgang naar de volgende periode worden ingesteld in minuten Overgang periode (0 - 120 min).

# METEO

## ALGEMENE INSTELLINGEN

ALGEMEEN  METEO

| Algemene instellingen meteo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau regenmelding Min. tijd regen actief Vorstgrens Stormgrens Min. tijd storm actief Synchro bij storm Raam vast bij storm Nr. Uitgang snel sluiten actief Grens voor maximum windsnelheid Min. Verschil meting Tijd max. wind vasthouden Afvlakking wind Afvlakking straling |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : | 10 2 2.0 70 10 JA JA 0 15 3 5 1 3 |  |  |  |  | % min °C Km/h min Km/h Km/h Min Min Min |
| OVERIG |  | REG.MET |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Niveau regenmelding (0 - 100 %)

Niveau waarboven regenmelding gegeven wordt, de maximum raamstand wordt bij regenmelding begrensd op « maximum raamstand regen ».

Min. tijd regen actief (0 - 240 min)

Aantal minuten dat de regenmelding aanwezig blijft, nadat de regenmelder geen regen meer dedecteerd.

Vorstgrens (-25/+40  °C)

Gemeten buitentemperatuur waaronder de conditie “VORST” geldt (de raamstand vorst wordt aangenomen).

Stormgrens  (0 - 72 km/h)

Gemeten windsnelheid waarboven de conditie “STORM” geldt (de raamstand storm wordt aangenomen).

Min. tijd storm actief (0 - 240 min)

Aantal minuten dat de conditie “STORM” aanwezig blijft, nadat de gemeten windsnelheid weer gedaald is onder de stormgrens.

Synchro bij storm (Ja / Nee)

De ramen worden wel of niet gesynchroniseerd naar 0% op het moment dat de stormgrens overschreden wordt.

Raam vast bij storm (JA / NEE)

Bij « JA » worden de ramen op de « raamstand storm » vast gehouden.

Bij « NEE » geldt dat de « raamstand storm » als maximum raamstand geldt, en de ramen daaronder meer of minder kunnen sluiten.

Nr. Uitgang snel sluiten actief (0 –256)

Het programma nummer van de uitgang die bij “STORM” wordt geactiveerd, om de motoren van de ramen in de stand hoog toeren te schakelen. De uitgang valt weer af als de conditie storm weer vervalt.

Grens voor maximum windsnelheid

Bepaald hoe de windsnelheid wordt berekend. Onder deze grens wordt de wind afgevlakt volgens de instelling “Afvlakking wind”. Boven deze grens wordt de maximale windsnelheid als volgt aangegeven:

- indien de windsnelheid toeneemt wordt de hoogst gemeten waarde van de afgelopen minuut aangegeven, vermits de toename meer is dan de instelling “Min. Verschil meting”

- Indien de windsnelheid afneemt wordt de hoogst gemeten waarde vast gehouden gedurende de “Tijd max. wind vasthouden”

Min. Verschil meting

De maximale windsnelheid die wordt weergegeven wordt aangepast als het verschil van de laatste meting groter is dan de hier ingestelde waarde.

Tijd max. wind vasthouden

De tijd dat de maximum windsnelheid wordt vanstgehouden, zie « Grens voor maximum windsnelheid »

Afvlakking wind (-20/+20  min)

Aantal minuten voor de berekening van de afgevlakte windsnelheid.

De afvlakking van de gemeten windsnelheid kan door de MCU+ op 3 verschillende wijzen berekend worden :

- indien deze instelling = 0, wordt elke 5 seconden de nieuwe waarde weergegeven. De gemeten windsnelheid is dan gelijk aan het gemiddelde van de laatste minuut ( gemiddelde van 12 metingen ).

- indien deze instelling > 0  (maximum 20 minuten), wordt de nieuwe waarde om het hier ingestelde aantal minuten weergegeven. De gemeten windsnelheid is dan gelijk aan het gemiddelde van de laatste minuut van dit interval.

- indien deze instelling< 0  (maximum -20 minuten), wordt elke minuut de nieuwe waarde weergegeven. De gemeten windsnelheid is dan gelijk aan het gemiddelde over het aantal minuten ingegeven bij deze instelling.

Let op: In elk van deze drie gevallen zal de MCU+ elke minuut de windsnelheid berekenen, indien de gemeten windsnelheid hoger is dan de « stormgrens ».

Afvlakking straling (0 - 30 min)

Aantal minuten waarover het gemiddelde berekend wordt voor de gemeten straling. Een waarde tussen 3 en 6 minuten wordt aanbevolen.

## CONFIGURATIE

### Invloeden windrichting

ALGEMEEN    METEO    OVERIG

| Invloeden windrichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wachttijd windrichting Begin windinvl. windrichting Einde windinvl. windrichting Max. windinvl. vertraging |  |  |  |  |  |  | : : : : | 60 5 25 55 |  |  |  |  | min Km/h Km/h min |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Wachttijd windrichting (1 - 500 min)

Het aantal minuten dat gewacht wordt om de luw-en windzijde voor de ramen te wisselen, nadat de wind van nokrichting veranderd is.

Begin windinvloed windrichting (0 - 72  km/h)

Windsnelheid waarboven de wachttijd voor de windrichting proportioneel verminderd wordt.

Einde  windinvloed windrichting (0 - 72  km/h)

Windsnelheid waarboven de invloed op de wachttijd windrichting maximaal is.

Maximum windinvloed vertraging (0 - 500 min)

Aantal minuten waarmee de wachttijd windrichting verlaagd wordt, op het moment dat de gemeten windsnelheid hoger of gelijk is aan « Einde windinvloed windrichting ».

### Neerslagmeting

ALGEMEEN    METEO    NEERSL

| Algemene instellingen meteo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neerslag per puls Oppervlakte sensor |  |  |  |  |  |  | : : | 0 1 |  |  |  |  | mm3 cm² |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Neerslag per puls (0  - 10000  mm)

Aantal mm³ neerslag per puls van de sensor.

Oppervlakte sensor (0 - 10000 cm2)

Aantal cm² oppervlakte van de sensor die de neerslag opvangt.

# RAMEN

## INSTELLINGEN RAMEN

AFDELING    RAMEN

| Instellingen ramen afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luwzijde 05h53L/18h00C (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilatietemperatuur Maximum raamstand Minimum raamstand |  |  |  |  |  |  | : : : | 18.0 80 0 |  |  |  |  | °C % % |
| PERIODE |  | LUW/WIND |  | OVERIG |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Luw zijde

Ventilatietemperatuur  (-10/+ 40  °C)

Kastemperatuur waarboven de ramen aan de luwzijde beginnen te openen.

Windzijde

Zone ventilatietemperatuur   (0 - 40 °C)

Aantal graden verschil tussen het openen van de ramen aan de luwzijde en het moment waarop van de ramen aan de windzijde mogen gaan openen.

Maximum raamstand  (0 - 100 %)

De maximum positie die door de ramen mag worden ingenomen.

Opgelet : de maximum raamstand kan verhoogd worden afhankelijk van de straling  of verlaagd worden afhankelijk van de buitentemperatuur, windsnelheid en vocht. Zie hiervoor 7.3 INVLOEDEN

Minimum raamstand  (0 - 100 %)

De minimum positie die door de ramen ingenomen mag worden.

## ALGEMENE INSTELLINGEN RAMEN

### Algemene instellingen

AFDELING    RAMEN    OVERIG   ALGEMEEN

| Algemene instellingen afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dode zone regeling ramen Interval regeling ramen Minimum stap raam Minimum stap raam bij 100% Maximum stap raam Minimum P-band luwzijde Minimum P-band windzijde Integratie correctiepercentage Correctie percentage temp. Verschil P band op max raam |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : | 0.5 1 3 10 50 5.0 6.0 0 0 NEE |  |  |  |  | °C min % % % °C °C % % |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Dode zone regeling ramen (0 - 40  °C)

Als het aantal graden verschil van de kastemperatuur tussen 2 opeenvolgende metingen kleiner is dan de hier ingestelde waarde, wordt er geen aangepaste berekening van de raamstand uitgevoerd. Een kleine waarde zal de ramen onrustiger maken, een grote waarde leidt tot grotere temperatuurschommelingen in de kas.

Interval regeling ramen (0 - 120 min)

Aantal minuten tussen iedere nieuwe berekening voor de raamstanden.

Minimum stap raam (0 - 50%)

De minimale correctie die aan de raamstand mag worden uitgevoerd, bij een geringe raamstand. Is het verschil tussen de huidige raamstand en een nieuw berekende raamstand kleiner dan deze waarde, dan wordt de raamstand niet aangepast. Naarmate het raam verder geopend is, wordt deze minimum stap vergroot door de volgende instelling

Minimum stap raam bij 100% (0 - 50%)

Deze instelling zorgt ervoor dat de « minimum stap raam », groter wordt naarmate de ramen verder geopend zijn. Afhankelijk van de raamstand (tussen 0 en 100%) wordt de minimale correctie die mag worden uitgevoerd berekend tussen de vorige en deze instelling.

Als de « minimum stap raam bij 100% » gelijk is aan bv.10%, wil dit zeggen dat op het moment dat de berekende raamstand 100% is, de computer de ramen slechts effectief  stuurt als het verschil tussen de huidige en de nieuw berekende raamstand groter of gelijk is aan 10% Bij een berekende raamstand van 50% moet het verschil hoger of gelijk zijn aan ( 50% / 100% ) * 10 % = 5 %.

- Voorbeeld :

Minimum stap raam		=	  3 %

Minimum stap raam bij 100%	=	10 %

- bij 90% is de min. correctie raam	=	( 90% / 100% ) * 10% = 9%

- bij 50% is de min. correctie raam	=	( 50% / 100% ) * 10% = 5%

- bij 20% is de min. correctie raam	= 	( 20% / 100% ) * 10% = 2% en is kleiner dan de instelling “minimum stap raam” dus de min. correctie raam = 3%

Maximum stap raam (0 - 100%)

Het maximum verschil dat berekend mag worden tussen de huidige en de nieuw berekende raamstand. Deze instelling voorkomt een te bruuske open – of dichtsturing van de ramen.

Minimum P-band luwzijde  (0 - 50  °C)

Aantal graden dat de kastemperatuur boven de ventilatietemperatuur moet stijgen om het raam aan de luwzijde 100% openen te sturen.

Een hogere P-band resulteert in sneller, een lagere P-band in langzamer openen en sluiten van de ramen.

Minimum P-band windzijde (0 - 50  °C)

Aantal graden dat de kastemperatuur boven de ventilatietemperatuur moet stijgen om het raam aan de windzijde 100% openen te sturen.

Een hogere P-band resulteert in sneller, een lagere P-band in langzamer openen en sluiten van de ramen.

Integratie correctiepercentage  (0 - 5 %)

Dit is een fijnregeling van de ramen, die zo laag mogelijk moet worden ingesteld. Als tussen twee intervallen de kastemperatuur minder wijzigd dan de « dode zone regeling ramen », berekent de computer geen nieuwe raamstand. Op dit moment wordt een integratie correctiepercentage toegevoegd aan de vorige berekende raamstand. Deze berekening wordt opgeslagen tot hij groter is dan de « minimum stap raam» waarna de raamstand wordt aangepast.

Deze instelling werkt alleen correct als de « minimum stap raam bij 100% » op een lage waarde is ingesteld.

Correctiepercentage temperatuur verschil (0 - 5 %)

Ook deze instelling is een fijnregeling, die zo laag mogelijk moet worden ingesteld. Deze instelling bekijkt de grote van de temperatuursverschillen tussen twee intervallen. Hoe groter de temperatuursverschillen oplopen, hoe meer invloed deze instelling zal uitoefenen op de berekende raamstand.

P-band op max raam (JA/NEE)

Hier wordt bepaald of de door de P-band berekende raamstand de maximum raamstand wel of niet mag overschreiden.

Voorbeelden van de berekening van de raamstand

- P-band regeling :

Dode zone regeling ramen		=	0,2 °C

Minimum P-band luwzijde		=	5 °C

Ventilatietemperatuur  luwzijde		=	20,0 °C

Gemeten kastemperatuur op tijd T0	=	21,0 °C

Gemeten kastemperatuur op tijd T1	=	21,3 °C

Gemeten kastemperatuur op tijd T2	=	21,4 °C

De berekende raamstand ten gevolgen van de P-band :

Ber. Raamstand op T0 = [( 21,0 – 20,0 ) / 5 ] * 100% = 20 %

Ber. Raamstand op T1 = [( 21,3 – 20,0 ) / 5 ] * 100% = 26 %

Ber. Raamstand op T2 = [( 21,4 – 20,0 ) / 5 ] * 100% = 28 %

Aangezien tussen interval T2 en T1 het temperatuursverschil ( 21,4 – 21,3 = 0,1 ) lager is dan de dode zone regeling, zal de berekende raamstand op tijdstip T2 onveranderd blijven en niet aangepast zijn naar 28 %.

Het verschil tussen de berekende raamstanden moet steeds groter zijn dan de berekende minimum stap raam om de ramen effectief te openen of sluiten.

- Integrerende regeling:

In het vorige voorbeeld hebben we gezien dat als de kastemperatuur tussen twee intervallen gelijk blijft of het verschil kleiner is dan de « dode zone regeling ramen » er geen aanpassing gebeurt van de raamstand.

Op die momenten komt de integrerende regling in werking. We zien in de vorige berekening, dat op het tijdstip T2 het temperatuursverschil niet voldoende is om de P-band regeling een nieuwe berekening te laten maken.

Voegen we aan de vorige instellingen de volgende toe :

Integratie correctiepercentage		=	2 %

Gemeten kastemperatuur op T3	=	21,4 °C

Minimum stap raam bij 100% 		=	12 °C dus

Berekende minimum stap raam		=	3 %

De berekende raamstand beïnvloed door de integrerende regeling :

Ber. raamstand op T2 = Ber raam op T1 + integratie corr.perc. = 26 % + 2 %, aangezien het verschil tussen de vorige en nieuw berekende raamstand < ber minimum stap raam blijft de raamstand op 26 % staan.

Ber. raamstand op T3 = Ber raam op T2 + integratie corr.perc. = 26% + 2% + 2%     = 30 %, aangezien het verschil tussen de vorige en nieuw berekende raamstand > ber minimum stap raam wordt de raamstand op 30 % gebracht.

- Correctiepercentage temperatuurverschil : bv. 2 %

Deze instelling heeft tot doel om bij grotere temperatuursveranderingen tussen twee intervallen een bijkomende aanpassing te doen van de berekende raamstand, bovenop de P-band regeling.

Ber . invloed = (kastemp op tijd T – kastemp op tijd T-1)  *

( correctie percentage temperatuurverschil  / dode zone regeling ramen )

## INVLOEDEN OP DE RAMEN

Er zijn 3 mogelijke buiten invloeden op het openen en sluiten van de ramen  :

- de buitentemperatuur,

- de windsnelheid,

- de instraling van de zon.

Tevens zijn er 2 mogelijke interne invloeden op het openen en sluiten van de ramen :

- het vocht,

- de gewasbescherming.

### Overzicht van alle invloeden

Dit overzicht beschrijft de instellingen die de berekende ventilatietemperatuur, P-band, minimum en maximum raamstanden kunnen beïnvloeden.

### Buitentemperatuursinvloed op de ramen

AFDELING    RAMEN    OVERIG    INVLOED    INVL BT

| Raaminvloeden afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luwzijde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Begin invl buitentemperatuur Einde invl buitentemperatuur Max invloed op P-band Max invloed op max raamstand Min stap verlaging invloed Invloed op min raamstand |  |  |  |  |  |  | : : : : : : | 10 0.0 8,0 60 20 JA |  |  |  |  | °C °C °C % % |
|  |  | LU / WI |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Een daling van de buitentemperatuur kan de berekende max raamstand en de berekende P-band beïnvloeden.

De instelling « max invloed op P-band » maakt het mogelijk om bij een dalende buitentemperatuur de snelheid van het openen van de ramen te vertragen.

Begin invloed buitentemperatuur(-25/+40  °C)

Buitentemperatuur waaronder de buitentemperatuursinvloed op de max raamstand en de P-band begint.

Einde invloed buitentemperatuur(-25/+40  °C)

Buitentemperatuur waarbij de buitentemperatuursinvloed op de max raamstand en de P-band maximaal is.

Als de buitentemperatuur zich tussen bovenstaande waarden bevindt, wordt de invloed proportioneel verdeeld t.o.v. de gemeten buitentemperatuur.

Max invloed op P-band (0 - 20 °C)

Het aantal graden waarmee de P-band verhoogd wordt, op het moment dat de invloed van de buitentemperatuur maximaal is.

Max invloed op max raamstand (0 - 100 %)

Het aantal procenten waarmee de maximum raamstand verlaagd wordt, op het moment dat de invloed van de buitentemperatuur maximaal is.

Min stap verlaging invloed (0 - 100 %)

Het verschil tussen de vorige en huidige berekende buitentemperatuursinvloed moet groter of gelijk zijn aan « Min stap verlaging invloed », om de berekende buitentemperatuursinvloed te verminderen.

Invloed op min raamstand (JA / NEE)

Bepaald of de buitentemperatuursinvloed ook op de minimum raamstand werkt.

- Voorbeeld

Begin invloed buitentemperatuur	=	10 °C

Einde invloed buitentemperatuur	=	  0 °C

Max invloed op P-band			=	  8 °C

Max invloed op max raamstand		=	60%

Min stap verlaging invloed		=	20%

Gemeten buitentemperatuur		=	 4 °C

Max raamstand				=	80%

De buitentemperatuur heeft invloed op de min en max raamstand, alsook op de minimum P-band, zodra de gemeten buitentemperatuur lager wordt dan 10°C.

Voor een gemeten buitentemperatuur beneden 0 °C, wordt de maximum raamstand gelijk aan (80% - 60%) = 20%.

Tussen de waarden van begin en einde buitentemperatuursinvloed verloopt de invloed proportioneel met de gemeten buitentemperatuur :

Ber invloed op P-band = [( 10°C – 4°C ) / ( 10°C – 0°C )] * 8°C = + 4,8°C

Ber invloed op max raam = [( 10°C – 4°C ) / ( 10°C – 0°C )] * 60% = 36%

Samengevat kunnen we stellen dat bij een dalende buitentemperatuur, de maximum raamstand onmiddellijk wordt verminderd. Indien de buitentemperatuur weer stijgt, wordt de maximum raamstand slechts aangepast op het moment dat de berekende invloed hoger is dan « min stap verlaging invloed ».

### Windinvloed op de ramen

AFDELING    RAMEN    OVERIG    INVL.    I.WIND

| Raaminvloeden afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luwzijde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Begin windinvloed Einde windinvloed Max invloed op P-band Max invloed op max raamstand Min stap verlaging invloed Invloed op min raamstand |  |  |  |  |  |  | : : : : : : | 10 30 5.0 35 10 JA |  |  |  |  | Km/u Km/u °C % % |
|  |  | LU / WI |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Een toenemende windsnelheid kan de berekende max raamstand en P-band beïnvloeden.

Met de instelling « max invloed op P-band » kan men bij een toenemende windsnelheid de snelheid van het openen van de ramen vertragen (zie ook 7.2 ALGEMENE INSTELLINGEN ).

Begin windinvloed (0 - 72  km/u)

Windsnelheid waarboven de windinvloed op de max raamstand en de P-band begint.

Einde windinvloed  (0 - 72  km/u)

Windsnelheid waarbij de windinvloed op de max raamstand en de P-band maximaal is.

Als de windsnelheid zich tussen bovenstaande waarden bevindt, is de invloed proportioneel t.o.v. de gemeten windsnelheid.

Max invloed op P-band (0 - 20 °C)

Het aantal graden waarmee de minimum P-band verhoogd wordt, op het moment dat de gemeten windsnelheid hoger of gelijk is aan « Einde windinvloed ».

Max invloed op max raamstand (0 - 100 %)

Het aantal procenten waarmee de maximum raamstand verlaagd wordt, op het moment dat de gemeten windsnelheid hoger of gelijk is aan « Einde windinvloed ».

Min stap verlaging invloed (0 - 100 %)

Het verschil tussen de vorige en huidige berekende windinvloed moet hoger of gelijk zijn aan « Min stap verlaging invloed », om de berekende windinvloed te verminderen.

Invloed op min raamstand (JA / NEE)

Bepaalt of de windinvloed ook op de minimum raamstand werkt.

- Voorbeeld :

Begin windinvloed		=	10 Km/u

Einde windinvloed		=	30 Km/u

Max invloed P – band		=	10 °C

Max invloed op max raamstand	=	50%

Min stap verlaging invloed	=	10%

Max raamstand			=	80%

Gemeten windsnelheid		=	20 Km/u

Raamstand bij storm		=	  0%

Stormgrens			=	50Km/u

De windinvloed op de min en max raamstand en op de minimum P-band begint zodra de gemeten windsnelheid hoger wordt dan 10 Km/u.

Voor een gemeten windsnelheid > 30 Km/u, wordt de maximum raamstand gelijk aan (80% - 50%) = 30%.

ls de gemeten windsnelheid hoger wordt dan de waarde bij « stormgrens » 50Km/u, gaan de ramen naar 0% (de positie « raamstand bij storm »).

Tussen de waarden van begin en einde windinvloed verloopt de invloed proportioneel met de gemeten windsnelheid :

Ber invloed op P-band	= [( 20 km/u – 10 km/u ) / (30 km/u – 10 km/u)] * 10°C

= 5 °C

Ber invloed op max raam = [( 20 km/u – 10 km/u ) / (30 km/u – 10 km/u)] * 50%

= 25 %

Samengevat kunnen we stellen dat bij een stijgende windsnelheid, de maximum raamstand onmiddellijk wordt verminderd. Indien de windsnelheid weer afneemt, wordt de maximum raamstand slechts aangepast op het moment dat de berekende invloed hoger is dan « min stap verlaging invloed ».

### Vochtinvloed op de ramen

Zie hoofdstuk  8.3  VOCHTINVLOEDEN OP DE RAMEN.

### Invloed gewasbescherming op de ramen

Zie hoofdstuk 20 GEWASBESCHERMING.

### Stralingsinvloed op de ramen

AFDELING    RAMEN    OVERIG    INVL.    I.STRAL

| Raaminvloeden afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Begin stralingsinvloed Einde stralingsinvloed Max invloed op ventilatietemperatuur Max invloed op max raamstand Min stap verlaging invloed Overschreiding max raamstand Begin tijd Eindtijd |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : | 200 400 - 2.0 10 10 JA 0 0 |  |  |  |  | W/m² W/m² °C % % OP OND |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Begin stralingsinvloed (0W/m² - 1000W/m²)

Stralingsniveau waarboven de stralingsinvloed op de max raamstand en de ventilatietemperatuur begint.

Einde stralingsinvloed (0W/m² - 1000W/m²)

Stralingsniveau waarboven de stralingsinvloed op de max raamstand en de ventilatietemperatuur maximaal is.

Als de straling zich tussen bovenstaande waarden bevindt, is de invloed proportioneel t.o.v. de gemeten straling.

Max invloed op ventilatietemperatuur (-40/+40 °C)

De verhoging of verlaging ( minteken ) van de gewenste ventilatietemperatuur, op het moment dat de gemeten straling hoger is dan « einde stralingsinvloed ».

Max invloed op max raamstand (-100/+100  %)

De verhoging of verlaging ( minteken ) van de maximum raamstand, op het moment dat de gemeten straling hoger is dan « einde stralingsinvloed ».

Min stap verlaging invloed (0 - 100 %)

Het verschil tussen de vorige en huidige berekende stralingsinvloed moet hoger of gelijk zijn aan « Min stap verlaging invloed », om de berekende stralingsinvloed te verminderen.

Overschreiding max raamstand (JA / NEE)

Bepaalt of de stralingsinvloed het raam verder mag openen dan de ingestelde maximum raamstand.

Opgelet : Staat deze instelling op «JA», dan wordt de maximum berekende raamstand bepaald door de instraling als deze hoger uitkomt dan de ingestelde maximum raamstand.

Begintijd (u/op/ond)

Bepaalt de begintijd waarna de invloed mag gelden, op een vast tijdstip (U), of als het aantal minuten voor (-) of na zonsopgang (op) of zonsondergang (ond)

Eindtijd (u/op/ond)

Bepaalt de eindtijd waarna de invloed moet stoppen, op een vast tijdstip (U), of als het aantal minuten voor (-) of na zonsopgang (op) of zonsondergang (ond)

- Voorbeeld Stralingsinvloed:

Begin stralingsinvloed			=	200 W/m²

Einde stralingsinvloed			=	400 W/m²

Max invloed ventilatietemperatuur	=	-2 °C

Max invloed op max raamstand		=	20%

Min stap verlaging invloed		=	20%

Max raamstand			=	80%

Gemeten straling		=	300 W/m²

De stralingsinvloed heeft invloed op de max raamstand, alsook op de ventilatietemperatuur, zodra de gemeten straling hoger wordt dan 200W/m².

Voor een gemeten straling > 400 W/m², wordt de maximum raamstand gelijk aan (80% + 20%) = 100%.

Tussen de waarden van begin en einde stralingsinvloed verloopt de invloed proportioneel met de gemeten straling :

Ber invloed ventilatietemp.= [( 300 - 200) / (400 – 200)] * ( -2 °C) = - 1°C

Ber invloed op max raam  = [( 300 - 200) / (400 – 200)] * 20 % = +10 %

Samengevat kunnen we stellen dat bij een stijgende straling, de maximum raamstand onmiddellijk wordt aangepast. Indien de straling weer afneemt, wordt de maximum raamstand slechts aangepast op het moment dat de berekende invloed hoger is dan « min stap verlaging invloed ».

### Omzettingstabel straling

| W/m2 | J/cm2 | Lux | W/m2 | J/cm2 | Lux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 9 | 1050 | 450 | 162 | 39550 |
| 50 | 18 | 2140 | 500 | 180 | 44570 |
| 75 | 27 | 3290 | 550 | 198 | 49800 |
| 100 | 36 | 4500 | 600 | 216 | 55200 |
| 150 | 54 | 7145 | 650 | 234 | 60800 |
| 200 | 72 | 10270 | 700 | 252 | 66700 |
| 250 | 90 | 14240 | 750 | 270 | 72850 |
| 300 | 108 | 20900 | 800 | 288 | 79300 |
| 350 | 126 | 29950 | 900 | 324 | 93100 |
| 400 | 144 | 34675 | 1000 | 360 | 104000 |

## RAAMBEVEILIGINGEN

AFDELING   RAMEN    OVERIG    VEILIG

| Raambeveiligingen afdeling1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luwzijde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximum raamstand regen Max raamstand vorst Raamstand bij storm Alarmvertraging ramen Raamstand afwijking alarm |  |  |  |  |  |  | : : : : : | 10 0 2 0 5 |  |  |  |  | % % % min % |
|  |  | LU / WI |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Max raamstand regen (0 - 100 %)

Maximum raamstand die ingenomen wordt bij regen. Zodra de regenmelding gedecteerd is wordt de maximum raamstand aangepast. Op het moment dat de regenmelding verdwijnt, blijft de raamstand regen actief gedurende de tijd « min tijd regen actief » ( zie hoofdstuk 6 METEO ).

Max raamstand vorst (0 - 100 %)

Maximum raamstand die ingenomen wordt bij vorst. Zodra vorst is gedecteerd wordt de maximum raamstand aangepast. Vorst wordt gedecteerd op een moment dat de gemeten buitentemperatuur lager is dan « vorstgrens »      (zie hoofdstuk 6 METEO )

Raamstand bij storm (0 - 100 %)

Maximum raamstand die ingenomen wordt bij overschrijden van de stormgrens. Zodra de stormmelding gedecteerd is wordt de maximum raamstand aangepast. Op het moment dat de stormmelding verdwijnt, blijft de raamstand bij storm actief gedurende de tijd « min tijd storm actief » ( zie hoofdstuk 6 METEO ).  De keuze of de raamstand storm een gedwongen of een maximum raamstand is, gebeurt door de instelling « raam vast bij storm » ( zie hoofdstuk 6 METEO).

Alarmvertraging ramen (0 - 120 min)

Tijdsvertraging in minuten om het alarm in te schakelen nadat het verschil tussen de gemeten en berekende raamstand hoger is dan « zone raamstand alarm ». (Deze instelling is alleen van toepassing bij gebruik van raamstandterugmelders).

Raamstand afwijking alarm (0 - 100 %)

Maximum afwijking die mag optreden tussen de gemeten en berekende raamstand. Een grotere afwijking zal na een tijdsvertraging het alarm inschakelen.

### Configuratie looptijden

AFDELING    RAMEN    OVERIG   VEILIGH.  CFG.RAM

| Configuratie ramen afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Looptijd raam open Looptijd raam dicht Sensor nummer Raam met terugmelding Raamstand afwijking |  |  |  |  |  |  | : : : : : | 78 77 T1 NEE 250 |  |  |  |  | sec sec |
|  |  | LU / WI |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Looptijd raam open (0 - 1200  sec)

Aantal seconden nodig om het raam van volledig dicht naar volledig open te sturen.

Looptijd raam dicht (0 - 1200 sec)

Aantal seconden nodig om het raam van volledig open naar volledig dicht te sturen.

[ Voordat u deze instellingen wijzigt, dient u uw installateur te raadplegen ].

Sensor nummer (T1 / T2 / T1,T2)

Indien in een afdeling 2 temperatuursensoren worden gebruikt, dan bepaalt men hier of op sensor T1, sensor T2 of op het gemiddelde (T1,T2) van beiden wordt gestuurd.

Raam met terugmelding (JA / NEE)

Wordt met terugmelders van de raamstand gewerkt of niet

Raamstand afwijking (50 – 1000)

Het verschil tussen de gewenste raamstand en de gemeten raamstand, waarboven dit raam wordt aangestuurd om de afwijking te corrigeren. Een waarde van 50 staat voor 0,5 seconden looptijd, 1000 voor 10 seconden.

### Configuratie nokrichting

AFDELING    RAMEN    OVERIG    VEILIGH.  NOK.RT

| Configuratie ramen afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nokrichting t.o.v. noorden |  |  |  |  |  |  | : | 30 |  |  |  |  | ° |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Nokrichting t.o.v. noorden (0 - 360 °)

Aantal graden tussen de as van de nok van de kas en het geografische noorden.

- Voorbeeld  :  Nokrichting t.o.v. noorden = 30°

Indien de windvaan een windrichting aangeeft tussen 30° en 210°  (30°+180°), dan is raam 1 de luwzijde en raam 2 de windzijde.

Als de ramen aan de verkeerde kant luchten, dan moet deze instelling met 180° verhoogt of verlaagd worden

### Synchronisatie

AFDELING    RAMEN    OVERIG    SYNCHRO

| Instellen ramen algemeen afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Synchronisatie tijdstip 1 Synchronisatie tijdstip 2 Zone min raam synchronisatie Interval synchronisatie Synchronisatie  0% |  |  |  |  |  |  | : : : : : | 08h00 17h00 20 120 NEE |  |  |  |  | % min |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Synchronisatie tijdstip 1 (00h00 - 23h59)

Tijdstip in uren en minuten waarop een synchronisatie uitgevoerd wordt. De ramen worden naar 0% of 100% gestuurd gedurende de looptijd van de ramen. Indien de berekende raamstand op het moment van synchronisatie < 50% wordt dit raam naar 0% gestuurd, een berekende raamstand > 50% zal het desbetreffende raam naar 100% sturen.

Synchronisatie tijdstip 2 (00h00 - 23h59)

Tijdstip in uren en minuten waarop de tweede synchronisatie uitgevoerd wordt.

Zone min raam synchronisatie (0 - 100 %)

Aantal procent boven de minimum raamstand. Als de berekende raamstand in deze zone is, worden de ramen ieder « interval synchronisatie » gesynchroniseerd.

Interval synchronisatie (0 - 1440 min)

Tijdsinterval waarna de ramen steeds worden gesynchroniseerd, als de berekende raamstand zich tussen de  « minimum raamstand » en de « zone min raam synchronisatie » .

Synchronisatie  0% (ja / nee)

Indien hier « JA » wordt ingevuld, dan zullen de ramen altijd naar de gesloten positie (0%) synchroniseren.

# VOCHTREGELING - VOCHTDEFICIT

## INLEIDING EN VOCHTCURVE

| Vochtdeficit (Temp/R.V.) afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 06h22L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07h22L |  |  |  |  |  |  |  | 20h31C |  |  |  |  |  |  |  | 22h31C |  |  |
| Def. |  |  |  |  | Per 1 |  |  |  |  |  |  | Per 2 |  |  |  |  |  |  |  | Per 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Per 4 |  |  |  |
| 3.0 6.0 |  | 19.0 16 |  |  |  |  | 86 67 |  |  |  | 18.0 15.0 |  |  |  | 85 64 |  |  |  | 19.0 16.0 |  |  |  | 86 67 |  |  |  | 20.0 17.0 |  |  |  |  | 87 69 |
| REG.RAM |  |  |  |  |  | REG.VWM |  |  |  |  |  |  | BENEVEL |  |  |  |  |  |  |  | INSTEL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Def. =  Vochtdeficit 	Per  =  Periode

Deze tabel geeft een overzicht van het ingestelde vochtdeficit, kastemperatuur en relatieve vochtigheid per periode. Per periode berekent de computer aan de hand van het ingestelde min. en max. vochtdeficit de hiermee overeenstemmende kastemperatuur en relatieve vochtigheid. (zie bijgevoegde curve).

Voor het minimum vochtdeficit worden de temperatuursinstellingen van de luchting als referentie genomen voor de berekening van de relatieve luchtvochtigheid. Voor het maximum vochtdeficit de temperatuursinstellingen van de verwarming.

Voor periode 1 zien we dat voor een temperatuur die varieert tussen 16,0°C en 19,0°C, de toegestane relatieve vochtigheid varieert van maximum 86% naar minimum 67%.

Hoe deze tabel te interpreteren ?

Voor een minimum vochtdeficit van 3.0 mBar en een ventilatietemperatuur van 19,0°C             (periode 1), is de maximum toegelaten relatieve vochtigheid 86%.

Voor een maximum vochtdeficit van 6.0 mBar en een stooktemperatuur van 16,0°C             (periode 1), is de minimum toegelaten relatieve vochtigheid 67%.

Opmerking

Een lage relatieve vochtigheid stemt overeen met een hoog vochtdeficit, en omgekeerd stemt een hoge relatieve vochtigheid overeen met een laag vochtdeficit.

Def : Vochtdeficit (mBar)

- Voorbeeld

Berekening van de dampdruk (mBar) en vocht deficit (g/m³) in relatie tot de relatieve vochtigheid (%R.V.) en de temperatuur (°C).

## INSTELLINGEN VOCHT

AFDELING   VOCHT   INSTEL

| Vochtdeficit afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum vochtdeficit Maximum vochtdeficit Maximum toegelaten kastemperatuur Minimum toegelaten kastemperatuur Vertraging droogstoken ramen Pauzetijd voor droogstoken Zone max kastemperatuur Verwarming uit max kastemp Type vochtregeling Invloed min vocht op max raam Verschuiven wind  luw |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : | 3.0 6.0 28.0 5.0 5 30 20 NEE 1 NEE NEE |  |  |  | mBar mBar °C °C min min °C |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  | TERUG |  |

Minimum vochtdeficit (0 - 50  mBar)

Minimum toegelaten vochtdeficit (hoogst toegelaten relatieve vochtigheid) in de afdeling. Bij onderschrijding van deze waarde wordt gestart met het droogstoken.

Maximum vochtdeficit (0 - 50  mBar)

Maximum toegelaten vochtdeficit (laagst toegelaten relatieve vochtigheid) in de afdeling. Bij overschrijding van deze waarde wordt gestart met het dichtsturen van de ramen om het vocht binnen te houden, zolang de kastemperatuur niet hoger wordt dan de « maximum toegelaten kastemperatuur ».

Max toegelaten kastemperatuur (0 - 50  °C)

Maximum toegelaten kastemperatuur waaronder de raamstand verlaagd mag worden om meer het vocht binnen te houden. Boven deze temperatuur wordt de vochtregeling op de ramen uitgeschakeld.

Min toegelaten kastemperatuur  (0 - 50  °C)

Minimum toegelaten kastemperatuur die het mogelijk maakt om de ramen open te sturen tijdens het droogstoken. Onder deze temperatuur wordt de vochtregeling op de ramen uitgeschakeld.

Vertraging droogstoken ramen (0 - 1440 min)

Tijdsvertraging tussen het starten van de vochtinvloed op de verwarming en het opensturen van de ramen.

Pauzetijd voor droogstoken (0 - 1440 min)

Wachttijd tussen twee droog cycli.

Zone max kastemperatuur (0 - 40  °C)

Zone onder de « maximum toegelaten kastemperatuur » waarbinnen de invloed «verlaging raam minimum vocht»  werkzaam is.

Verwarming uit max kastemperatuur (Ja / Nee)

Uitschakelen van de verwarming als de « max toegelaten kastemperatuur » en het maximum vocht overschreden worden.

N.B. : Raadpleeg vóór het wijzigen van deze instellingen eerst de grafiek.

Type vochtregeling (1, 2, 3)

Er kan gekozen worden voor 3 soorten vochtregeling:

“1” = vochtregeling op vochtdeficit gedurende het gehele etmaal

“2” = vochtregeling met minimum en maximum RV (zie vochtinvloeden op de ramen) per Periode

“3” = vochtregeling met minimum en maximum deficit (zie vochtinvloeden op de ramen) per Periode

Invloed min vocht op max raam (Ja / Nee)

De invloed bij te lage luchtvochtigheid wordt bij «JA» afgetrokken van de maximum raamstand, bij «NEE» van de berekende raamstand.

Bij een instelling op «NEE» zal de vochtinvloed pas invloed krijgen als de berekende raamstand verminderd met de vochtinvloed lager is dan de ingestelde maximum raamstand.

Verschuiven wind  luw (Ja / Nee)

Als deze instelling op «JA» wordt gezet, dan wordt de berekende invloed van de windzijde verschoven naar de luwzijde totdat de maximum invloed in bereikt.

- Voorbeeld :

Maximum vochtinvloed raamstand luw = 10%

Maximum vochtinvloed raamstand wind = 10%

Verschuiven wind  luw = JA

Berekende raamstand luw = 7%

Berekende raamstand wind = 3%

Er wordt 3% van de windzijde afgetrokken en bij de luwzijde opgeteld. Luwzijde wordt dus 10%, windzijde 0%.

Berekende raamstand luw = 8%

Berekende raamstand wind = 3%

Er wordt 2% van de windzijde afgetrokken en bij de luwzijde opgeteld. Luwzijde wordt dus 10%, windzijde 1%.

## VOCHTINVLOEDEN OP DE RAMEN

AFDELING    VOCHT    REG.RAM

| Vochtinvloed ramen afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luwzijde 05h53L/18h00C (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verhoging raam bij max vocht Max raamstand bij vochtinvloed BT invl. op max. invl. vocht Wind invl.op max. invl. vocht Verlaging raam bij min. Vocht Max. vochtinvloed raamstand Max. RV Min. RV Min. Deficit Max. Deficit |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : | 1.5 20 10 5 0.5 20 85 60 2.0 7.0 |  |  |  |  | % / % % % % %/% % % % mBar mBar |
| PERIODE |  | LU / WI |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Verhoging raam bij max vocht  (0 - 10  %/%)

Als het gemeten vochtdeficit lager is dan het minimum vochtdeficit (d.w.z. een te hoge relatieve vochtigheid), worden de ramen een aantal procent opengestuurd per procent dat de relatieve vochtigheid overschreden wordt.

De verhoging van de raamstand blijft actief zolang de gemeten kastemperatuur niet daalt onder « min toegelaten kastemperatuur ».

Max raamstand bij vochtinvloed (0 - 100  %)

Maximum raamstand die ingenomen kan worden onder invloed van de vochtinvloed..

BT invl. op max. invl. vocht (0 - 100  %)

Aantal procent waarmee de « max vochtinvloed raamstand » wordt verlaagd als de buitentemperatuursinvloed maximaal is. Voor begin en einde van de invloed gelden de waarden ingesteld in buitentemperatuur invloed op ramen.

Wind invl.op max. invl. vocht (0 - 100  %)

Aantal procent waarmee de « max vochtinvloed raamstand » wordt verlaagd als de windinvloed maximaal is. Voor begin en einde van de invloed gelden de waarden ingesteld in windinvloed op de ramen.

Verlaging raam min vocht  (0 - 10  %/%)

Als het gemeten vochtdeficit hoger is dan het maximum vochtdeficit (d.w.z. een te lage relatieve vochtigheid), worden de ramen een aantal procent dichtgestuurd per procent dat de relatieve vochtigheid te laag wordt.

De verlaging van de raamstand blijft actief zolang de gemeten kastemperatuur niet hoger wordt dan de « max toegelaten kastemperatuur ».

Max. vochtinvloed raamstand (0 - 100  %)

Het maximale percentage waarmee de raamstand verlaagd mag worden bij een te hoog vochtdeficit (te lage luchtvochtigheid)

Max. RV

Maximaal toegestane luchtvochtigheid voor type vochtregeling 2 (zie 8.2).

Min. RV

Minimaal toegestane luchtvochtigheid voor type vochtregeling 2 (zie 8.2).

Min. Deficit

Minimaal toegestaan vochtdeficit voor type vochtregeling 3 (zie 8.2).

Max. Deficit

Maximaal toegestane vochtdeficit voor type vochtregeling 3 (zie 8.2).

- Met de PERIODE toest wordt gewisseld tussen de periodes

- Voorbeeld Vochtinvloeden:

Verhoging raam bij max vocht	=	1% / %,

Max raamstand bij vochtinvloed	=	20%,

Verlaging raam minimum vocht =	0,5%

Bij een te hoge luchtvochtigheid worden de ramen 1% opengestuurd per procent dat het ingestelde maximum overschreden wordt. De maximum raamstand onder invloed van het vocht is 20%.

Bij een te lage luchtvochtigheid wordt de raamstand met 0,5 % per procent verlaagd vocht tekort verlaagd, dus bij een tekort van 5% zal de raamstand met 2,5 % verlaagd worden.

## VOCHTINVLOEDEN OP DE VERWARMING

AFDELING    VOCHT    REG.VWM

| Vochtinvloed verwarming afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luwzijde 05h53L/18h00C (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verhoging buis bij max. vocht Max vochtinvloed ber. buis max. vocht Invloed ber. buis bij min. vocht Max. vochtinvloed ber. Buis min. vocht Invloed min. buis bij min. vocht Max. vochtinvloed min. Buis min. vocht |  |  |  |  |  |  | : : : : : : | 3.0 20.0 2.0 15.0 5.0 20.0 |  |  |  |  | °C / % °C °C / % °C °C / % °C |
| PERIODE |  | TYPE VW |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Verhoging buis bij max vocht (0 - 130  °C/%)

Als het gemeten vochtdeficit lager is dan het minimum vochtdeficit (d.w z. een te hoge relatieve vochtigheid), dan zal de buistemperatuur van de gekozen verwarming een aantal graden verhogen per procent dat de relatieve vochtigheid overschreden wordt, zodat het droogstoken begint.

Max vochtinvloed ber. buis max. vocht (0 - 130  °C)

Maximum verhoging van de berekende buistemperatuur ten gevolge van de vochtinvloed bij te hoge vochtigheid.

Invloed ber. buis bij min. vocht (0 - 130  °C/%)

Als het gemeten vochtdeficit hoger is dan het maximum vochtdeficit (d.w z. een te lage relatieve vochtigheid), dan zal de berekende buistemperatuur van de gekozen verwarming een aantal graden verlagen per procent dat de relatieve vochtigheid te laag is.

Max vochtinvloed ber. buis min. vocht (0 - 130  °C)

Maximum verhoging van de berekende buistemperatuur ten gevolge van de vochtinvloed bij te lage vochtigheid.

Invloed min. buis bij min. vocht (0 - 130  °C/%)

Als het gemeten vochtdeficit hoger is dan het maximum vochtdeficit (d.w z. een te lage relatieve vochtigheid), dan zal de minimum buistemperatuur van de gekozen verwarming een aantal graden verlagen per procent dat de relatieve vochtigheid te laag is.

Max vochtinvloed min. buis min. vocht (0 - 130  °C)

Maximum verhoging van de minimum buistemperatuur ten gevolge van de vochtinvloed bij te lage vochtigheid.

- Voorbeeld :

Verhoging buis bij max vocht		=	3.0 °C / %

Max. vochtinvloed ber. buis max vocht	=	20 °C

Berekend relatieve vocht		=	82 % ( volgens vochtdeficit )

Gemeten relatieve vocht		=	84 %

Verhoging buis = ( 84 % - 82 % ) * 3,0 °C/% = 6 °C

Wanneer er een te hoge vochtigheid gemeten wordt, zal door verhoging van de buistemperatuur de ruimtetemperatuur iets stijgen en de vochtigheid dalen. Deze instelling wordt over het algemeen gecombineerd met de instelling « verhoging raam max vocht », zodat een lichte verhoging van de buistemperatuur het teveel aan vocht kan laten verdwijnen door de ramen.

# BUISVERWARMING

## INSTELLEN TEMPERATUREN BUISVERWARMING

AFDELING    VERWARM.

| Instellingen verwarming afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovenverwarming, 05h53L/18h00C (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kastemperatuur Grondtemperatuur Minimum buistemperatuur Maximum buistemperatuur |  |  |  |  |  |  | : : : : | 16.0 14.0 30.0 70.0 |  |  |  |  | °C °C °C °C |
| PERIODE |  | TYPE/VW |  | OVERIG |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Kastemperatuur  (-10/+40  °C)

De gewenste kastemperatuur die door de boven- en of onderverwarming in stand  gehouden moet worden. De gewenste kastemperatuur is instelbaar per periode.

Grondtemperatuur  (-10/+40  °C)

De gewenste grondtemperatuur die door de grondverwarming in stand gehouden moet worden. De gewenste grondtemperatuur is instelbaar per periode.

Minimum buistemperatuur  (0 - 90 °C)

De minimum buistemperatuur die door de verwarming in stand moet worden gehouden, de minimum buistemperatuur is instelbaar per periode.

Maximum buistemperatuur  (0 - 130 °C)

De maximum buistemperatuur die door de verwarming in stand moet worden gehouden, de maximum buistemperatuur is instelbaar per periode.

## INVLOEDEN OP DE VERWARMING

Er zijn 3 mogelijke buiten invloeden op de verwarming:

- de buitentemperatuur,

- de windsnelheid,

- de straling van de zon.

Tevens zijn er 3 mogelijke interne invloeden op verwarming:

- het vocht,

- CO2,

- de gewasbescherming.

### Overzicht van alle invloeden

Dit overzicht beschrijft de parameters die de berekende kastemperatuur, de berekende minimum en maximum buistemperatuur en de berekende buistemperatuur kunnen beïnvloeden.

### Buitentemperatuursinvloed op de verwarming

AFDELING   VERWARM.   OVERIG   INVLOED    I.BT

| Invloeden verwarming afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovenverwarming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Begin invl buitentemperatuur Einde invl buitentemperatuur Max invloed min buistemp |  |  |  |  |  |  | : : : | 8.0 -5.0 10.0 |  |  |  |  | °C °C °C |
|  |  | TYPE / VW |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Begin invloed buitentemperatuur (-25/+20  °C)

Gemeten buitentemperatuur waaronder de buitentemperatuursinvloed op de minimum buistemperatuur begint.

Einde invloed buitentemperatuur (-25/+20  °C)

Gemeten buitentemperatuur waarboven de buitentemperatuursinvloed op de minimum buistemperatuur maximaal is.

Max invloed minimum buistemperatuur (0 - 50  °C)

Het aantal graden waarmee « minimum buistemperatuur » verhoogd wordt, op het moment dat de buitentemperatuursinvloed maximaal is.

Tussen begin invloed en einde invloed wordt de maximale invloed proportioneel verdeeld.

- Voorbeeld :

Minimum buistemperatuur		=	30°C

Begin invloed buitentemperatuur	=	8°C

Einde invloed buitentemperatuur	=	-2°C

Max invloed minimum buistemperatuur	=	20°C

Gemeten buitentemperatuur		=	3°C

Verhoging minimum buistemperatuur =

[( 8°C – 3°C ) / ( 8°C – (-2°C) ) ]* 20°C	=	10°C

### Windinvloed op de verwarming

AFDELING    VERWARM   OVERIG   INVLOED    I.WIND

| Invloeden verwarming afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovenverwarming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Begin windinvloed Einde windinvloed Max invloed min buistemp |  |  |  |  |  |  | : : : | 18.0 36.0 20.0 |  |  |  |  | Km/u Km/u °C |
|  |  | TYPE / VW |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Begin windinvloed  (0 - 72  km/h)

Gemeten windsnelheid waarboven de windinvloed op de minimum buistemperatuur begint.

Einde windinvloed  (0 - 72  km/h)

Gemeten windsnelheid waarboven de windinvloed op de minimum buistemperatuur maximaal is.

Max invloed minimum buistemperatuur (0 - 50  °C)

Het aantal graden waarmee de minimum buistemperatuur verhoogt wordt, op het moment dat de windinvloed maximaal is.

Tussen begin invloed en einde invloed wordt de maximale invloed proportioneel verdeeld.

- Voorbeeld :

Minimum buistemperatuur		=	30°C

Begin windinvloed			=	18 Km/u

Einde windinvloed			=	36 Km/u

Max invloed minimum buistemperatuur	=	10°C

Gemeten windsnelheid			=	27 Km/u

Verhoging minimum buistemperatuur =

[( 27km/u – 18km/u ) / ( 36km/u – 18km/u ) ]* 10°C	=	5°C

### Vochtinvloed op de verwarming

Zie hoofdstuk 8.4 VOCHTINVLOEDEN OP DE VERWARMING.

### Invloed gewasbescherming op de verwarming

Zie hoofdstuk 20 GEWASBESCHERMING.

### Stralingsinvloed op de verwarming

AFDELING    VERWARM    OVERIG   INVLOED    I.STRAL

| Invloeden verwarming afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovenverwarming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Begin invloed Einde invloed Begin stralingsinvloed (1) Einde stralingsinvloed Max invl op kastemperatuur Max invl op min buis Begin stralingssominvloed (2) Einde stralingssominvloed Max invl op kastemperatuur Max invl op ventilatietemperatuur Begintijd start invloed Eindtijd stop invloed |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : | 60 OP -30 OND 400 600 -3.0 -10.0 1000 2000 -4.5 2.0 30 23h00 |  |  |  |  | W/m² W/m² °C °C Wh/m² Wh/m² °C °C ON HF |
|  |  | TYPE / VW |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

(1) Gemeten straling

Begin invloed (U / OP / OND)

Begintijd waarop de invloed mag gaan werken

Einde invloed (U / OP / OND)

Eindtijd waarop de invloed mag gaan werken

Begin stralingsinvloed (0 - 1000 W/m²)

Gemeten straling waarboven de stralingsinvloed op de verwarmingstemperatuur en / of minimum buistemperatuur begint.

Einde stralingsinvloed (0 - 1000 W/m²)

Gemeten straling waarboven de stralingsinvloed op de verwarmingstemperatuur en / of minimum buistemperatuur maximaal is.

Max invloed op kastemperatuur (-40/+40 °C)

Het aantal graden verhoging of verlaging (minteken) van de kastemperatuur op het moment dat de gemeten straling hoger is dan « einde stralingsinvloed ».

Max invloed op minimum buistemperatuur  (-100/+100  °C)

Het aantal graden verhoging of verlaging (minteken) van minimum buistemperatuur  op het moment dat de gemeten straling hoger is dan « einde stralingsinvloed ».

(2) Stralingssom

Begin stralingssominvloed  (0 - 10000 Wh/m2)

Stralingssom waarboven de stralingssominvloed op de verwarmingstemperatuur en / of ventilatietemperatuur begint.

Einde stralingssominvloed (0 - 10000 Wh/m²)

Stralingssom waarboven de stralingssominvloed op de verwarmingstemperatuur en / of ventilatietemperatuur maximaal is.

Max invloed op kastemperatuur (-40/+40  °C)

Het aantal graden verhoging of verlaging (minteken) van de kastemperatuur op het moment dat de stralingssom hoger is dan « einde stralingssominvloed ».

Max invloed op ventilatietemperatuur (-40/+40 °C)

Het aantal graden verhoging of verlaging (minteken) van de ventilatietemperatuur op het moment dat de stralingssom hoger is dan « einde stralingssominvloed ».

Begintijd start invloed (U / OP / OND)

Tijdstip waarop de stralingssominvloed in werking mag treden.

Eindtijd stop invloed (U / OP / OND)

Tijdstip waarop de stralingssominvloed eindigt.

Dit tijdstip mag nooit het begin van periode 1 van afdeling 1 overlappen, aangezien op dat moment de stralingssom op nul wordt gezet.

Tussen begin invloed en einde invloed wordt de maximale invloed proportioneel verdeeld.

- Voorbeeld :

Begin stralingsinvloed			=	400 W/m²

Einde stralingsinvloed			=	600 W/m²

Max invloed op kastemperatuur		=	2,0 °C

Max invloed op minimum buis		=	20,0 °C

Gemeten straling			=	500 W/m²

Verhoging kastemperatuur =

[( 500W /m² – 400W/m² ) / ( 600W/m² – 400W/m² ) ]* 2°C	=	1°C

Verhoging minimum buis =

[( 500W /m² – 400W/m² ) / ( 600W/m² – 400W/m² ) ]* 20°C	=	10°C

## CONFIGURATIE BUISVERWARMING

AFDELING    VERWARM   OVERIG    CFG.VWM

| Configuratie verwarming afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovenverwarming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interval regeling buistemperatuur (1) Ki regelpunt Kd Kp buistemperatuur Max versch. ber. buis / interval Min versch. voor sturing 3WK (2) Min. stuurpuls 3WK per °C verschil Max. stuurpuls 3WK per °C verschil Invl. versch. watertemp min. stuurpuls Invl. versch. watertemp max. stuurpuls Totale looptijd 3WK Open 3WK (ketel te warm ) Pomp aan < Ber buistemp - kastemp (3) Pomp aan < Kastemp – ber. kastemp> Pomp aan < Nr ketel> Interval onderhoud pomp (4) Debiet pomp Stop pomp (ketel te koud) Tijdsvertraging pomp uit Temperatuur sensor No afdeling bij volgen |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : : | 1 0.8 0.0 3.0 5.0 2.0 1 5 210 NEE 12.0 1.0 120 5.5 JA 5 T1 |  |  |  |  | min °C °C sec sec °C °C sec °C °C h m3/h min |
|  |  | TYPE / VW |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

(1) Parameters regeling en berekening

Interval regeling buistemperatuur  (0 - 30 min)

Tijdsinterval tussen de opeenvolgende berekeningen van de buistemperatuur.

Ki regelpunt (0 - 10)

Integrerende regeling. Deze parameter zorgt ervoor dat kleine afwijkingen gecorrigeerd worden (normaal wordt deze laag ingesteld).

Kd (0 - 10)

Differentiële regeling, die te grote verschillen in de berekening voorkomt (normaal is deze iets kleiner dan de Kp).

Kp buistemperatuur (0 - 10)

Proportionele regeling.

Het aantal graden dat de watertemperatuur moet stijgen om de kastemperatuur met 1 °C te verhogen.

Max versch. ber. buis / interval  (0 - 10 °C)

De maximum verhoging of verlaging van de berekende buistemperatuur per interval. Deze instelling begrenst de snelheid waarmee de berekende buistemperatuur kan variëren tussen twee intervallen.

- Voorbeeld :

Kp = 5, Ki = 0.5

Gevraagde kastemperatuur 		= 16.0 °C

Gemeten kastemperatuur 		= 15.0 °C

Minimum watertemperatuur 		= 30.0 °C

Gemeten watertemperatuur 		= 30.0 °C

Max. versch ber. buis / interval		=  3.0 °C

Door het verschil van 1 °C tussen de gevraagde en gemeten kastemperatuur

- voegt de Kp = 5  1 x 5°C toe aan de berekende buis

- voegt de Ki = 0.5  0,5°C toe aan de berekende buis

De berekende buis zou dus 35.5 °C worden, maar de Max. versch ber. buis / interval van 3.0 °C begrenst dit op 33.0 °C

(2) instellingen voor de regeling van de 3WK

Min verschil voor sturing 3WK  (0/ +10 °C)

Het verschil dat tussen de gemeten en berekende buistemperatuur moet onstaan, voor de driewegklep wordt aangestuurd om meer te openen of sluiten.

De volgende 4 instellingen zorgen ervoor dat de stuurpuls voor de 3 wegklep kleiner wordt als het temperatuurverschil groter is en groter bij een kleiner verschil

Min. stuurpuls 3WK per °C verschil (0 – 120 sec)

Minimum stuurpuls per °C temperatuurverschil

Max. stuurpuls 3WK per °C verschil (0 – 120 sec)

Maximum stuurpuls per °C temperatuurverschil

Invl. versch. watertemp min. stuurpuls (0 - 130 °C)

Temperatuur verschil (hoger) voor minimum stuurpuls (sec / °C)

Invl. versch. watertemp max. stuurpuls (0 - 130 °C)

Temperatuur verschil (lager) voor maximum stuurpuls (sec / °C)

Totale looptijd 3WK  (0 - 1200 sec)

Tijd in seconden die nodig is om de 3WK van 0 naar 100% te sturen.

Open 3WK  (ketel te warm) (JA / NEE)

Deze instelling bepaalt of de 3WK moet openen op het moment dat de gemeten keteltemperatuur hoger wordt dan « keteltemperatuur mengklep open ».

(3) instellingen voor starten en stoppen van de circulatiepomp

Pomp aan < Ber buistemp - kastemp (0 - 130 °C)

Aan- of uitschakelen van de circulatiepomp als het verschil tussen de berekende buistemperatuur en de gemeten kastemperatuur groter of kleiner wordt dan deze instelling. Is er dus te weinig tussen berekende buis en gemeten kastemperatuur, dan stopt de pomp en sluit de 3WK.

Pomp aan < Kastemp – ber. kastemp> (0 - 10 °C)

Aan- of uitschakelen van de circulatiepomp ten gevolgen van het verschil tussen de gemeten en berekende kastemperatuur. Als de gemeten kastemperatuur meer dan de ingestelde waarde boven de gevraagde kastemperatuur ligt, stopt de pomp.

- Voorbeeld : pomp is aan als A – B > C en B – F < G

| Ber. buistemp | Gemeten kastemp. | pomp aan buis-kas | Kastemp Stop | Status 1 | Berekende Kastemp. | pomp aan kastemp | Status 2 | Status 1 + 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 20 | 9 | 21 | Aan | 19 | 2 | Aan | Aan |
| 30 | 21.1 | 9 | 21 | Uit | 19 | 2 | Uit | Uit |
| 20 | 15 | 10 | 10 | Uit | 14 | 2 | Aan | Aan |
| 20 | 9 | 10 | 10 | Aan | 6.5 | 2 | Uit | Aan |
| 0 | 20 | 10 | -10 | Uit | 19 | 0.5 | Uit | uit |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |

(4) onderhoud pomp en 3WK

Interval onderhoud pomp (0 - 500 h)

Indien de circulatiepomp gedurende de hier ingestelde tijd niet heeft gedraaid, wordt gedurende één minuut de 3WK en de circulatiepomp aangestuurd. Deze instelling voorkomt het vastzitten van pomp en 3WK.

Debiet pomp  (0 - 1000 m3 /h)

Theoretisch debiet van de circulatiepomp om de afgegeven energie in de buis te berekenen (retourtemperatuurmeting is hierbij vereist).

Stop pomp <ketel te koud>  (JA / NEE)

Deze instelling bepaalt of de circulatiepomp gestopt wordt, op het moment dat de 3WK dichtgestuurd wordt ten gevolge van een te lage keteltemperatuur.

Tijdsvertraging pomp uit (0 - 1440 min)

Aantal minuten dat de pomp nog blijft draaien nadat de condities gelden om hem uit te schakelen.

Temperatuur sensor (T1 / T2 / T1,T2)

Bij een dubbele temperatuurmeting in de afdeling wordt hier bepaald of de verwarming regeld op T1, op T2 of op het gemiddelde van beide metingen (T1,T2)

No afdeling bij volgen

Als de verwarming moet regelen op de meting van een andere afdeling, dan stelt men hier het nummer van die afdeling in.

## VEILIGHEID BUISVERWARMING

AFDELING    VERWARM.    OVERIG   VEILIGH

| Invloeden verwarming afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bovenverwarming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zone kastemp min buis = 0 Zone buistemp alarm Wachttijd voor alarm |  |  |  |  |  |  | : : : | 2.0 10.0 60 |  |  |  |  | °C °C min |
|  |  | TYPE / VW |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Zone kastemperatuur min buis = 0  (0 - 50  °C)

Aantal graden dat de gemeten kastemperatuur hoger moet zijn dan de berekende kastemperatuur om de minimum buistemperatuur op 0°C te berekenen.

- Voorbeeld :

Zone kastemp min buis = 0		= 2.0 °C,

Minimum buistemperatuur		= 30.0 °C,

Berekende kastemperatuur		= 16°C,

Als de gemeten kastemperatuur hoger wordt dan 16°C + 2.0°C, wordt de minimum buistemperatuur i.p.v. 30°C op nul berekend.

Zone buistemp alarm  (0 - 130 °C)

Aantal graden dat de gemeten buistemperatuur onder of boven de berekende buistemperatuur moet zijn gedurende « wachttijd voor alarm » om het alarm op de buistemperatuur in te schakelen.

- Voorbeeld :

Zone buistemperatuur alarm		= 10.0°C

Wachttijd voor alarm			= 60 min

Als het verschil tussen de gemeten en berekende buistemperatuur gedurende 60 minuten hoger is dan 10°C, wordt het alarm ingeschakeld.

Wachttijd voor alarm (0 - 1440 min)

Tijd in minuten dat het verschil tussen de gemeten en berekende buistemperatuur hoger moet zijn dan « "zone buistemp alarm » om het alarm in te schakelen .

Deze instellingen kunnen per periode verschillend worden ingesteld.

# KETELS

## KETEL INSTELLINGEN

ALGEMEEN    VERWARM.    KETEL

| Instellingen ketel 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ketel aan Min keteltemperatuur alarm Keteltemperatuur mengklep dicht Minimum keteltemperatuur Maximum keteltemperatuur Keteltemperatuur mengklep open Max keteltemperatuur alarm Verschiltemperatuur ketel uit Verhoging keteltemperatuur Tijdsvertraging voor alarm Min retour temperatuur alarm Max retour temperatuur alarm |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : | JA 60 65 75 90 95 100 4.0 5 10 55.0 98.0 |  |  |  |  | °C °C °C °C °C °C °C % min °C °C |
| KETEN NR |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Ketel aan  (JA / NEE)

De ketel inclusief de alarmen aan of volledig uitschakelen

Min keteltemperatuur alarm (0 - 130 °C)

Gemeten keteltemperatuur waaronder na de « wachttijd voor alarm » een alarm wordt ingeschakeld.

Keteltemperatuur mengklep dicht (0 - 130 °C)

Gemeten keteltemperatuur waaronder de mengkleppen worden dichtgestuurd om condensvorming te voorkomen De mengkleppen blijven gesloten totdat de gemeten keteltemperatuur hoger of gelijk is aan « minimum keteltemperatuur ».

Minimum keteltemperatuur (0 - 130 °C)

De minimum keteltemperatuur die in stand moet worden gehouden, ook als er géén warmtevraag is.

Maximum keteltemperatuur  (0 - 130 °C)

De maximum keteltemperatuur die door de computer mag worden berekend, boven deze temperatuur wordt de ketel uitgeschakeld.

Keteltemperatuur mengklep open (0 - 130 °C)

Gemeten keteltemperatuur waarboven de mengkleppen worden opengestuurd om de overtollige warmte af te voeren. De mengkleppen blijven open totdat de keteltemperatuur lager of gelijk is aan « maximum keteltemperatuur ». Voor de grondverwarming dient het openen van de mengklep te worden uitgeschakeld.

Max keteltemperatuur alarm  (0 - 130 °C)

Gemeten keteltemperatuur waarboven na de « wachttijd voor alarm » een alarm wordt ingeschakeld.

Verschiltemperatuur ketel uit (1 - 130 °C)

Aantal graden dat de gemeten keteltemperatuur hoger moet zijn dan de berekende, om de brander uit te schakelen.

Verhoging keteltemperatuur (0 - 100 %)

De berekende keteltemperatuur is gelijk aan de hoogst berekende buistemperatuur van de aangesloten verwarmingscircuits, vermeerdert met het percentage « verhoging keteltemperatuur ».

Tijdsvertraging voor alarm  (0 - 1440 min)

Aantal minuten dat gewacht wordt om het alarm in te schakelen op het moment dat de gemeten keteltemperatuur lager wordt dan « minimum keteltemperatuur alarm » of hoger wordt dan « maximum keteltemperatuur alarm ».

### Alarmen op aanvoer en retour temperatuur van de ketel

Indien de ketel beschikt over een retourtemperatuur meting, zijn er twee bijkomende instellingen :

Min retourtemp ketel / Max retourtemp ketel (0 - 130 °C)

Als de ketel actief is, zal boven de « max retourtemperatuur ketel » of onder de « min retourtemperatuur ketel » het alarm ingeschakeld worden. Tevens worden de mengkleppen in de afdelingen geleidelijk gedurende 6 minuten dicht gestuurd.

OPGELET : Deze alarmen zijn uitgeschakeld als de ketel niet actief is, of als de wachttijd voor alarm kleiner is dan één minuut.

## CONFIGURATIE INSTELLINGEN

ALGEMEEN    VERWARM    KETEL    OVERIG    CFG.KET

| Instellen configuratie ketel 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interval regeling brander Kp ketel (sec/ graad) Kd ketel (sec/ graad) Verschil temp. start brander Tijdsvertraging start brander Totale looptijd brander Minimum tijd ketel aan Traject max branderstand Max branderstand bij WKK 1 aan Max branderstand bij WKK 2 aan Max branderstand bij WKK 1, 2 aan Max afwijking branderstand Vertraging alarm branderstand Ingang terugmelding branderstand Uitgang boilershock pomp Tijd boilershock pomp AAN Hulpuitgang ketelklep |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : : : | 12 1.0 0.5 0..2 90 40 120 30 80 60 20 5 10 |  |  |  |  | x 5 s °C sec sec sec % % % % % sec |
| KETEL NR |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Interval regeling brander  (0 - 60 *5s)

Tijd in seconden x 5 tussen twee berekeningen voor de branderpositie.

Kp ketel (sec / 1°C) (0 - 10)

Proportionele regeling van de branderstand. Dit is het aantal seconden dat de  brander gestuurd wordt voor een temperatuursverschil van 1°C tussen de berekende en gemeten keteltemperatuur. Een lage instelling maakt de regeling van de ketel rustiger, een hoge instelling maakt de regeling minder traag.

Kd ketel (sec / 1°C) (0 - 10)

Differentiëel versterking van de ketel. Deze factor remt een verhoging van de branderstand af als de keteltemperatuur blijft toenemen, en zorgt er dus voor dat de toenemende keteltemperatuur niet over zijn waarde schiet.

Verschil temp. start brander (-50/+50 °C)

Aantal graden verschil tussen de berekende en gemeten keteltemperatuur, nodig om de brander te laten starten.

Tijdsvertraging start brander (0 - 600 sec)

Aantal seconden wachttijd vanaf het moment dat het temperatuursverschil tussen de berekende en gemeten keteltemperatuur hoger is dan « verschil start brander ».

Totale looptijd brander  (0 - 1200 sec)

Tijd in seconden nodig om de branderklep te openen van 0 naar 100%.

Minimum tijd ketel aan  (0 - 600 sec)

Het aantal seconden dat de brander minimaal ingeschakeld blijft, nadat deze gestart is.

Traject max branderstand (0 - 100 %)

Maximum branderstand tijdens het ketel traject. (zie hoofdstuk  10.4 SPECIFIEKE KETEL INSTELLINGEN).

Max branderstand bij WKK 1 aan (0 - 100 %)

Maximum branderstand wanneer WKK 1 aan is.

Max branderstand bij WKK 2 aan (0 - 100 %)

Maximum branderstand wanneer WKK 2 aan is.

Max branderstand bij WKK 1, 2 aan (0 - 100 %)

Maximum branderstand wanneer WKK 1 en WKK 2 beiden aan zijn.

Max afwijking branderstand (0 - 100 %)

Maximum toegestane afwijking tussen de berekende en gemeten branderstand (bij brander met terugmelding). Bij groter afwijking wordt alarm gegeven.

Vertraging alarm branderstand (0 - 600 sec)

Wachttijd voordat alarm voor afwijking van de branderstand wordt ingeschakeld.

Ingang terugmelding branderstand

Ingang nummer waarop de branderstand terugmelding is aangesloten.

Uitgang boilershock pomp

Uitgang nummer waarop de boilershock pomp is aangesloten. De pomp wordt geactiveerd als de ketel start of als de ketelklep opend.

Tijd boilershock pomp AAN (0 - 600 sec)

Het aantal seconden dat de pomp aan blijft.

Hulpuitgang ketelklep

Nummer van de uitgang die bekrachtigd wordt, zodra de stand van de ketelklep meer dan 0% bedraagt.

## KETEL HOOG / LAAG

ALGEMEEN   VERWARM   KETEL    OVERIG    HO/LA

| Instellingen ketel 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verschiltemp hoog toeren Vertragingstijd voor start Buitentemperatuur hoog toeren uit Temp. Verschil stop hoog toeren Wachttijd terug naar laag toeren Kp ketel (sec/graad) Kd ketel (sec/graad) Tijdvertraging start brander Totale looptijd brander |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : | 5.0 5 8.0 5.0 10.0 0.5 0.5 120 60 |  |  |  |  | °C sec °C °C sec sec sec sec sec |
| KETEL NR |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Verschiltemperatuur hoog toeren (0 - 50 °C)

Het aantal graden dat de gemeten keteltemperatuur onder de berekende moet zijn gezakt om na de « vertragingstijd voor start », naar hoog toeren te schakelen.

Vertragingstijd voor start (0 - 3600 sec)

Zie boven

Buitentemperatuur hoog toeren uit (-25/+40 °C)

Buitentemperatuur waarboven hoog toeren uitgeschakeld wordt.

### Ketel met modulerende 2 toeren brander

De volgende instellingen maken het mogelijk om de hoge branderstand van de ketel te stoppen indien de gemeten keteltemperatuur gelijk is aan de berekende.

Temp verschil stop hoog toeren (0 - 130 °C)

Aantal graden onder de berekende keteltemperatuur, waarboven hoog toeren uitgeschakeld wordt.

Wachttijd terug naar laag toeren (0 - 3600 sec)

Aantal seconden wachttijd voordat overgeschakeld wordt naar het normale regime voor de brander..

Kp / Kd ketel (sec/°C)

Wachttijd start brander (0 - 3600  sec)

Tijd sturing brander (0 - 3600  sec)

- Voorbeeld :

Verschiltemperatuur hoge vlam			= 10°C

Wachttijd naar brander laag toeren		= 30 sec

Buitentemperatuur hoog toeren uit		= 10 °C

Verschiltemperatuur stop hoog toeren		= 5 °C

De ketel is in werking en de buitentemperatuur is lager dan 10°C.

De berekende keteltemperatuur voor de verwarming is 70°C.

Als de gemeten keteltemperatuur daalt onder de 60°C, gaat de brander over naar hoog toeren en moduleert de brander afhankelijk van de keteltemperatuur.

Als de keteltemperatuur hoger wordt dan 65°C, wordt de branderstand = 0 en na 30 seconden keert de ketel terug naar laag toeren. De brander wordt dan modulerend gestuurd.

## SPECIFIEKE KETEL INSTELLINGEN

Gedetailleerde informatie over deze instellingen staat beschreven in “annex energie management”.

ALGEMEEN    VERWARM    KETEL    OVERIG   DIVERSE

| Instellingen ketel 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Begintijd ketel traject Eindtijd ketel traject (1) Keteltemp tijdens traject Ketel mengklep dicht traject Ketel als volgketel Verschiltemp ketelklep open (2) Wachttijd ketelklep open Nr ingang sensor Max buitentemp volgketel Prioriteit volgketel Verschiltemp ketelklep open Verschiltemp ketelklep dicht |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : | 11h00 15h00 60.0 NEE NEE 10.0 5 15 NEE |  |  |  |  | °C °C min °C °C °C |
| KETEL NR |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

### Omschakelen van ketel tijdens een bepaalde periode

Keteltraject is bedoeld om gedurende een bepaalde periode een aangepaste keteltemperatuur te bewerkstelligen.

Begintijd/eindtijd keteltraject (00h00 - 23h59)

Begin en eindtijd van het keteltraject.

Keteltemperatuur tijdens traject  (0 - 130 °C)

Keteltemperatuur die tijdens het traject zal worden gehandhaafd..

Ketelklep dicht traject  (JA / NEE)

Met deze instelling wordt aangegeven of de ketelklep tijdens het traject gesloten blijft.

Ketelklep dicht ketel uit  (JA / NEE)

Met deze instelling wordt aangegeven of de ketelklep gesloten wordt als de ketel uitgeschakeld is.

### Werking als volgketel

Ketel als volgketel  (JA / NEE)

Opgelet : deze instelling kan enkel gebruikt worden als er een tijdschema gekozen is..

Verschiltemperatuur ketelklep open (0 - 130 °C)

Aantal graden verschil dat nodig is tussen de keteltemperatuur en een referentie temperatuur ( andere ketel of verdeelstuk) om de ketelklep te openen..

Wachttijd ketelklep open (0 - 1440 min)

Aantal seconden dat gewacht wordt om de ketelklep te openen, nadat de « verschiltemperatuur ketelklep open » overschreden is.

Nummer ingang sensor (0 - 320)

Bij deze instelling vullen we het nummer van de fysieke ingang in, die overeenstemt met de meting van onze referentietemperatuur.

Max buitentemperatuur volgketel  (-25/+40  °C)

Buitentemperatuur waaronder de ketel mag werken als volgketel.

Prioriteit volgketel  (JA / NEE)

Bij « JA » hebben de voorwaarden om te werken als volgketel prioriteit boven het keteltraject. Bij « NEE » is, als het keteltraject actief is, de berekende keteltemperatuur gelijk aan de « keteltemperatuur tijdens traject ».

Buitentemperatuur stop ketel (JA / NEE)

JA : als de buitentemperatuur hoger is dan « max buitentemperatuur volgketel », wordt de ketel uitgeschakeld.

- Voorbeeld :

Een installatie beschikt over 2 ketels : één hoofdketel (1) en een volgketel (2). De volgketel beschikt over een ketelklep die opent op het moment dat de volgketel de hoofdketel moet helpen.

Ketel als volgketel			=	JA

Nummer ingang sensor			=	28 (ingang keteltemperatuur 1)

Verschiltemperatuur ketelklep open	=	10 °C

Wachttijd ketelklep open		=	5 min

Max buitentemperatuur volgketel	=	15 °C

Buitentemperatuur stop ketel		=	JA

Als de gemeten keteltemperatuur 1, 10°C lager is dan de berekende keteltemperatuur 2 zal de ketelklep van ketel 2 openen als :

- de buitentemperatuur < 15 °C

- de wachttijd ketelklep open verstreken is,

- de gemeten keteltemperatuur 2 hoger is dan de gemeten keteltemperatuur van de hoofdketel. ( anders heeft het géén zin om de ketelklep van de volgketel te openen )

### Beveiliging ketel

Verschiltemperatuur ketelklep open  (0 - 130 °C)

Als de gemeten keteltemperatuur hoger wordt dan de berekende + « verschiltemperatuur ketelklep open », zal de ketelklep opengestuurd worden. Anders gezegd, de temperatuur waarboven de ketelklep opent is :

T°berekend verwarming + verschiltemperatuur ketelklep open.

Een waarde = 0  annuleert deze instelling.

Verschiltemperatuur ketelklep dicht  (0 - 130 °C)

Als de gemeten keteltemperatuur lager wordt dan de berekende + « verschiltemperatuur ketelklep open », zal de ketelklep dichtgestuurd worden. Anders gezegd, de temperatuur waaronder de ketelklep sluit is :

T°berekend verwarming - verschiltemperatuur ketelklep dicht.

Een waarde = 0  annuleert deze instelling.

### Modulerende ketelklep

Om te werken met een modulerende ketelklep, dient rekening gehouden te worden met volgende instellingen :

« verschiltemperatuur ketelklep dicht » (zie vorige §).

Als deze instelling op nul staat, zal de ketelklep niet moduleren ; ofwel staat ze open of gesloten.

Starttemp  moduleren ketelklep  (-130/+130 °C)

De temperatuur waarbij de ketelklep begint te moduleren =

T°berekend verwarming – starttemp moduleren ketelklep.

OPGELET : deze instelling moet lager zijn dan de « verschiltemperatuur ketelklep dicht ».

Moduleren ketelklep door retourtemp (JA / NEE)

Het moduleren van de ketelklep kan gebeuren aan de hand van de aanvoertemperatuur van de ketel of van de retourtemperatuur van de ketel. Indien deze instelling op JA staat, moduleert de ketelklep afhankelijk van de retour temperatuur.

Looptijd van de ketelklep  (0 - 1200 sec)

Aantal seconden om de ketelklep van 0 tot 100% te openen.

De ketelklep moduleert als :

- De sturing van de ketelklep geactiveerd is ( isoleren van een ketel of volgketel schakeling), en

- De keteltemperatuur lager is dan de temperatuur start moduleren en hoger dan de temperatuur ketelklep dicht.

Het moduleren gebeurt lineair en ten gevolgen van de keteltemperatuur.

- Voorbeeld

Als :

Verschiltemperatuur ketelklep dicht				= 15 °C

Starttemperatuur moduleren ketelklep				=  5 °C

Moduleren ketelklep door retourtemp				= NEE

De ketel zit niet in een traject of in cascade

Berekende keteltemperatuur					= 65°C.

dan,

- is de ketelklep 100 % open als de keteltemperatuur hoger is dan 65°C – 5°C = 60°C,

- is de ketelklep 50% open als de keteltemperatuur gelijk is aan 55°C,

- is de ketelklep 20% open als de keteltemperatuur gelijk is aan 52°C,

- is de ketelklep gesloten als de keteltemperatuur lager is dan		 65°C – 15°C = 50°C.

Niveau extern alarm (0 - 100 %)

Een waarde  > 0 activeert de externe bewaking van de ketel ( bv branderalarm ). Een alarm zal de ketel doen stoppen door de MCU+.

### Periodes van de ketels in cascade

ALGEMEEN    VERWARM   KETEL    OVERIG    CASCADE

| Instellingen cascade ketels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ketel periodes actief Begintijd 1 Prioriteit ketel 1 (1) Prioriteit ketel 2 Prioriteit ketel 3 Prioriteit ketel 4 Begintijd 2 Prioriteit ketel 1 (2) Prioriteit ketel 2 Prioriteit ketel 3 Prioriteit ketel 4 CO2 periodes ketel actief Prioriteit ketel 1 Prioriteit ketel 2 Prioriteit ketel 3 Prioriteit ketel 4 |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : : : | JA 60 2 0 2 3 -60 5 0 5 5 JA 0 1 2 3 |  |  |  |  | OP ON |
| KETEL NR |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Ketel periodes actief (JA - NEE)

JA : activeert de cascade schakeling van de ketels volgens de prioriteit per ketel.

CO2 periodes ketel actief (JA - NEE)

JA : activeert de cascade schakeling als er CO2 vraag is..

Begintijd  (00h00 - 23h59)

Cascade (1) wordt gebruikt tussen begintijd 1 en begintijd 2

Cascade (2) wordt gebruikt tussen begintijd 2 en begintijd 1

Prioriteit ketel

0 :		prioritaire ketel

1,2,3,4 :	nummer van de te volgen ketel

5 :		in cascade op het verdeelstuk.

Worden de ketel periodes geactiveerd, dan moeten de volgende instellingen per ketel gedaan worden (zie § 10.4.2)  :

- verschiltemperatuur ketelklep open [Dn]

- wachttijd ketelklep open [tn]

- max buitentemperatuur volgketel [T°n]

Daardoor werken de prioriteiten als volgt :

Als de ketel prioriteit heeft

- de ketelklep van deze ketel is open

Als de ketel een ketel met prioriteit volgt

- aangezien het verschil tussen de gemeten keteltemperatuur van de prioritaire ketel en de temperatuur van de volgketel groter wordt dan « verschiltemperatuur ketelklep open » (zie § 10.4.2), is de ketelklep open als voldaan is aan de 3 volgende voorwaarden :

- buitentemperatuur < « Tn »,

- tijdsduur > « tn »,

- gemeten keteltemperatuur volgketel > berekende waarde.

Als de ketel het verdeelstuk volgt

- aangezien het verschil tussen de gemeten keteltemperatuur van de ketel met prioriteit en de temperatuur van het verdeelstuk groter wordt dan « verschiltemperatuur ketelklep open » (zie § 10.4.2), is de ketelklep open als voldaan is aan de 3 volgende voorwaarden :

- buitentemperatuur < « Tn »,

- tijdsduur > « tn »,

- gemeten keteltemperatuur volgketel > berekende waarde.

# TRANSPORT

## INSTELLINGEN TRANSPORT

ALGEMEEN   VERWARM   TRANSP

| Instellingen transportgroep 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum buistemperatuur Maximum buistemperatuur Verhoging buis transport Alarm vertr. buistemp |  |  |  |  |  |  | : : : : | 35.0 60.0 10 10 |  |  |  |  | °C °C % min |
| TRANSP |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Minimum buistemperatuur (0 - 130 °C)

Minimum transport temperatuur die in stand moet worden gehouden.

Maximum buistemperatuur (0 - 130 °C)

Maximum transport temperatuur die niet overschreden mag worden.

Verhoging buis transport (0 - 50  °C)

De berekende transporttemperatuur is gelijk aan de hoogst berekende buistemperatuur van de aangesloten verwarmingscircuits, vermeerdert met het percentage « verhoging buis transport ».

Alarm vertr. buistemp (0 - 120 min)

Aantal minuten dat gewacht wordt om het alarm in te schakelen, nadat een alarm op de transportleiding gededecteerd werd.

## BUITENTEMPERATUURINVLOED OP TRANSPORT

ALGEMEEN    VERWARMING    TRANSP  OVERIG  INVLOED

| Instellingen transport 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Begin invl buitentemperatuur Einde invl buitentemperatuur (1) Max invl min buistemp Begin temp. invloed Einde temp. invloed Max invl min buistemp (2) Laadsensor nummer ingang Verhog. Transp. Tijdens CO2 Begintijd sneeuwverwarming (3) Eindtijd sneeuwverwarming Buitentemp sneeuw verw. aan Temperatuur sneeuw verw. Sneeuw verw aan bij regen |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : | 8.0 0.0 10 NEE |  |  |  |  | °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C |
| TRANSP. |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

(1)

Begin invloed buitentemperatuur (-25/+40  °C)

Buitentemperatuur waaronder de invloed op de minimum buis van het transport begint.

Einde invloed buitentemperatuur (-25/+40  °C)

Buitentemperatuur waarboven de invloed op de minimum buis van het transport maximaal is.

Max invloed minimum buis temperatuur  (0 - 130  °C)

Aantal graden waarmee de « minimum transport temperatuur » verhoogd wordt, op het moment dat de buitentemperatuursinvloed maximaal is.

(2)

Begin temperatuur invloed / Einde temperatuur invloed (0 - 130 °C)

Bereik van de temperatuurinvloed van de sensor gekozen bij « laadsensor nummer ingang ».

Max invloed minimum buis temperatuur (-130/+130 °C)

Aantal graden waarmee de « minimum transporttemperatuur » verhoogd wordt op het moment dat de bovenstaande temperatuurinvloed maximaal is.

Laadsensor nummer ingang (0 - 256)

Deze instelling bepaalt op welke fysieke ingang de temperatuurmeting aangesloten is die als referentie dient voor deze invloed.

Verhoging transport tijdens CO2 (0 – 100%)

De temperatuur van het transportnet kan verhoogt worden tijdens het doseren van CO2, teneinde de warmte op te slaan in het transportnet.

(3)

Begintijd/Eindtijd sneeuwverwarming (00h00 - 23h59)

De periode waarin het transportnet mag werken als sneeuwverwarming.

Buitentemperatuur sneeuwverwarming aan (-25/+40 °C)

Buitentemperatuur waaronder bovenstaande functie ingeschakelt wordt.

Temperatuur sneeuwverwarming (0 - 130 °C)

Berekende transporttemperatuur op het moment dat het transport werkt als sneeuwverwarming.

Sneeuw verwarming aan bij regen (JA / Nee)

JA : deze invloed wordt alleen geactiveerd bij regenmelding.

## TRANSPORT GEBRUIKEN ALS BUFFER

ALGEMEEN   VERWARM   TRANSP  OVERIG BUFFEREN

| Instellingen transport 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Begintijd Eindtijd Temperatuur verschil laden Tijd bereiken laad temp. Begintijd Eindtijd Temperatuur verschil laden Tijd bereiken laad temp. |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : | 04h00 05h00 10 12 19h00 20h00 10 12 |  |  |  |  | VU VU °C min °C |
| TRANSP |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Er zijn twee perioden beschikbaar om extra warmte te bufferen in de transportleiding, bij voorbeeld voordat een grote warmtevraag te verwachten is (openen energiescherm). De begin-en eindtijden worden uitgedrukt in een vast uur (VU), een aantal minuten voor of na zonsopgang (OP) of een aantal minuten voor of na zonsondergang (ON).

Begintijd (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarop het bufferen in dit transport begint.

Eindtijd (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarop het bufferen in dit transport eindigt.

Temperatuur verschil laden (-130/+130 °C)

Aantal graden waarmee de berekende transport temperatuur verhoogd of verlaagd wordt tijdens het bufferen.

Tijd bereiken laadtemp  (0 - 1200  min)

Aantal minuten waarbinnen de berekende transport temperatuur verhoogd moet zijn met de « verhoging transport bij bufferen ».

H1 :	Begintijd bufferen transport

H2 :	Eindtijd bufferen transport

n   :	opbouwtijd in aantal minuten

D°1 :	aantal graden verhoging van de transport temperatuur.

- Voorbeeld :

H begin			: 			= 09h00 VU

H einde			:			= 17h00 VU

Verhoging transport	:			= + 20.0 °C

Opbouwtijd		:			= 12

T°berekend transport	:			= 30.0 °C

Vanaf 09:01uur tot 09:13, wordt de berekende transport temperatuur verhoogd met 20.0°C en blijft tot 17:00 op 50°C .

## CONFIGURATIE TRANSPORT

ALGEMEEN    VERWARM    TRANSP    OVERIG    CFG.TSP

| Configuratie transportgroep 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min verschil voor sturing 3WK (1) Stuurpuls 3WK per °C verschil Totale looptijd 3wegklep Pomp aan (buistemp) (2) Stop pomp (T gem, T kas) Interval onderhoud pomp Interval reg 3wegklep Stop pomp (kas-,vent temp) Open 3wegklep (ketel te warm) Starttemp pomp 2 (3) Wachttijd pomp 2 uit Pomp 2 actief (4) Verschil temp start pomp 2 Min tijd pomp 2 aan Minimum klepstand (5) Wissel pomp 1 2 Interval 1 2 Nr ingang 3WK |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : : : : : | 2.0 2 120 0.5 JA 120 JA 4.0 10 JA 10.0 |  |  |  |  | °C sec sec °C h min °C °C min °C min % |
| TRANSP |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

(1) Parameters van de 3WK

Min verschil voor sturing 3WK  (0 - 10 °C)

Het verschil tussen de gemeten en berekende transporttemperatuur, nodig om de driewegklep te openen of sluiten.

Stuurpuls 3wegklep per °C verschil (0 - 120 sec)

Tijd dat de driewegklep aangestuurd wordt voor een temperatuursverschil van 1°C tussen de berekende en gemeten transport temperatuur.

Totale looptijd 3WK (0 - 1200 sec)

Tijd in seconden die nodig is om de 3WK van 0 naar 100% te sturen.

(2) Parameters transport pomp

Pomp aan ( buistemperatuur)  (0 - 130 °C)

De tranportpomp schAanschakelen van de transport pomp afhankelijk van het verschil tussen de berekende en de gemeten transport temperatuur. Indien dit verschil lager is dan deze instelling stopt de pomp en sluit de 3WK.

[pomp stopt, 3WK sluit, als :  T°gemeten > T°berekend  – pomp aan (buistemp)]

Stop pomp (T gem, T kas) (JA / NEE)

JA : De transport pomp stopt als de circulatiepompen van de aangesloten verwarmingscircuits gestopt zijn, en als de gemeten transport temperatuur hoger is dan de berekende.

Interval onderhoud pomp  (0 - 500h)

Indien de circulatiepomp gedurende de hier ingestelde tijd niet heeft gedraaid, wordt gedurende één minuut de 3WK en de circulatiepomp aangestuurd. Deze instelling voorkomt het vastzitten van pomp en 3WK.

Interval regeling 3WK (1 - 60 min)

Tijdsinterval tussen de berekening en regeling van de transport temperatuur.

Stop pomp (kas-,vent temp)  (-50/+50 °C)

Aantal graden verschil dat nodig is tussen de ingestelde ventilatietemperatuur en de gemeten kastemperatuur om de transport pomp te stoppen.

- Voorbeeld :

Gemeten kastemperatuur  (Tkas)		=  22.0 °C,

Berekende ventilatietemperatruur (Tvent)	= 18.0 °C,

Stop pomp (kas-,vent temp)			= 4.0°C,

Voor een gemeten kastemperatuur > 22.0 °C, stopt de transportpomp.

Een waarde hoger dan 40.0°C annuleert deze instelling.

Open 3wegklep (ketel te warm) (JA / NEE)

Wel of niet openen van de 3 wegklep indien de ketel boven de maximum temperatuur komt.

(3) 2 e pomp, werking zonder retourtemperatuur meting van het transport

Starttemperatuur pomp 2 (-130/+130 °C)

In het geval van een positieve waarde, start de tweede pomp als de berekende transport temperatuur hoger is dan deze instelling.

In het geval van een negatieve waarde, start de tweede pomp als het verschil tussen de berekende transport temperatuur en de minimum transport temperatuur groter is dan deze instelling.

Wachttijd pomp 2 uit (0 - 900 min)

Als de tweede pomp in werking is, en aan de start voorwaarden voor de pomp is niet meer voldaan stopt de pomp na de hier ingestelde wachttijd.

- Voorbeeld :

Starttemperatuur pomp 2	=	60 °C

Wachttijd pomp 2 uit		=	10 min

(4) 2e pomp, werking met retourtemperatuur meting van het transport

Pomp 2 actief  (JA/ NEE)

JA : activeren van pomp 2.

Verschiltemperatuur start pomp 2 (-130/+130 °C)

Temperatuursverschil tussen de berekende transport temperatuur en de gemeten retour temperatuur van het transport.

- Voorbeeld :

Verschiltemperatuur start pomp 2	=  -20 °C

Wachttijd pomp 2 uit			=  10 min

Minimum tijd pomp 2 aan (0 - 900 min)

Tijd in minuten dat de tweede pomp minimaal aangestuurd blijft.

(5) 2e pomp, werking met retourtemperatuur meting van het transport

Minimum klepstand (0 – 100%)

Ingestelde minimum opening van de 3 wegklep

Wissel pomp 1 2 (JA / NEE)

Omwisselen van pomp1 en 2, zodat ze beiden regelmatig draaien.

Interval 1 2

Interval waarna pomp 1 en 2 omgewisseld worden.

Nr ingang 3WK (1- 256)

Ingang voor terugmelding van de 3 wegklep

### Configuratie sensoren transport

ALGEMEEN   VERWARM    TRANSP    OVERIG    CFG.TSP

| Instellingen transport 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Percentage meting sensor 1 Percentage meting sensor 2 Percentage meting sensor 3 |  |  |  |  |  |  | : : : | 40 30 30 |  |  |  |  | % % % |
| TRANSP |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Percentage meting sensor (0 - 100 %)

Aantal procent van de desbetreffende sensor die in rekening wordt gebracht voor het totaalbeeld van de warmte die aanwezig is in het transport.

# CO2

## CO2 INSTELLINGEN

AFDELING    OVERIG    CO2

| Instellingen CO2 afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 dosering actief Begintijd CO2 dosering Eindtijd CO2 dosering Min CO2 alarm (8) CO2 niveau 2 (2) CO2 niveau 1 (1) Max CO2 alarm (8) Min vochtdeficit CO2 actief (3) Max vochtdeficit CO2 actief Max doseertijd (4) Tijd meetcyclus CO2 (5) Verhoging buistemp bij CO2 (6) Voorrang niveau 2 (7) Kastemperatuur CO2 uit Niveau vloeibare CO2 Min pauzetijd vloeibare CO2 Max doseertijd vloeibare CO2 |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : : : : | JA 10h00 15h00 200 300 600 1400 0.5 9.5 10 60 10 NEE 28.0 250 10 |  |  |  | ppm ppm ppm ppm g/m3 g/m3 min sec % °C ppm min min |
|  |  |  |  | OVERIG |  | WIJZIGEN |  |  |  |  | TERUG |  |

CO2 dosering actief  (JA/NEE)

Activeren of deactiveren van de CO2 regeling per afdeling.

Begintijd CO2 dosering  (00h00  - 23h59)

Tijdstip ( VU, OP ON ) waarna de Co2 dosering start.

Eindtijd CO2 dosering  (00h00 - 23h59)

Tijdstip ( VU, OP ON ) waarna de Co2 dosering stopt.

CO2 niveau 2 (0 - 20000 ppm)

(2) CO2 niveau waarop gedoseerd wordt op het moment dat er geen warmtevraag is in de afdelingen en de ketel dus alleen voor CO2 moet draaien.

Indien de CO2 dosering werkt op dit niveau, wordt de CO2 invloed op de buistemperaturen, transporten, buffervat en ketel actief.

CO2 niveau 1 (0 - 20000 ppm)

(1) CO2 niveau waarop gedoseerd wordt op het moment dat er warmtevraag is in de afdelingen en de ketel draait.

Min vochtdeficit CO2 actief,  max vochtdeficit CO2 actief  (0 - 50 g/m3 )

(3) Het gemeten vochtdeficit moet tussen deze waarde liggen, zoniet wordt de CO2 dosering uitgeschakeld.

Maximum doseertijd (0 - 1440 min)

(4) Maximum tijd dat in deze afdeling CO2 gedoseerd wordt. De ramen kunnen een invloed uitoefenen op deze doseertijd).

Tijd meetcyclus CO2 (0 - 1200 sec)

(5) Naargelang de afstand tussen de pomp van de CO2 scanner en de desbetreffende afdeling zal de tijd dat gemeten wordt in een afdeling variëren.

Verhoging buistemperatuur bij CO2 (0 - 100 %)

(6) In het geval van deze instelling gebruik gemaakt wordt, zal de buistemperatuur van de bovenverwarming en de onderverwarming verhoogd worden met het hier ingestelde percentage.

- Voorbeeld :

Berekende buistemperatuur		=	36.0°C,	 
Verhoging buistemperatuur bij CO2	=	30 %	,
Berekende buis + CO2 invloed		=	36.0°C + (30%*36.0) = 46.8°C.

Voorrang niveau 2  (JA / NEE)

(7) JA : De CO2 dosering wordt gestopt in de afdeling waar gedoseerd wordt op niveau 1, en de voorrang gaat naar de afdelingen die werken op CO2 niveau 2.

Min CO2 alarm / Max CO2 alarm (0 - 20000 ppm)

(8) CO2 niveau waaronder of waarboven het alarm op de CO2 in werking wordt gesteld.

Kastemperatuur CO2 uit  (-10/+40 °C)

De CO2 dosering wordt gedeactiveerd op het moment dat de gemeten kastemperatuur de hier ingestelde waarde overschrijdt. Een waarde = 0, annuleert deze instelling.

Niveau vloeibare CO2  (0 - 20000 ppm)

Dit niveau activeert de uitgang van de CO2 klep van de afdeling zonder rekening te houden met de status van de ketel. De tijd dat deze CO2 klep gestuurd wordt, is afhankelijk van de volgende twee instellingen.

Min pauzetijd vloeibare CO2 (0 - 1440 min)

Aantal minuten pauze tussen twee doseringen.

Max doseertijd vloeibare CO2 (0 - 1440 min)

Aantal minuten dat de dosering maximaal aan één stuk actief  kan zijn.

## INVLOEDEN OP CO2

### Stralingsinvloed op CO2

AFDELING    OVERIG    CO2    OVERIG   I.STRAL

| Invloeden op CO2 afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Begin stralingsinvloed Einde stralingsinvloed Max invl op CO2 niveau 1 Max invl op CO2 niveau 2 |  |  |  |  |  |  | : : : : | 400 700 600 100 |  |  |  | W/m² W/m² ppm ppm |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  | TERUG |  |

Begin stralingsinvloed  (0 - 1000 W/m²)

Gemeten straling waarboven de stralingsinvloed op de CO2 niveaus begint.

Einde stralingsinvloed  (0 - 1000 W/m²)

Gemeten straling waarboven de stralingsinvloed op de CO2 niveaus maximaal is.

Max invloed op CO2 niveau 1  (0 – 1000 ppm)

Aantal ppm waarmee het CO2 niveau 1 wordt verhoogd op het moment dat de gemeten straling hoger is dan « einde stralingsinvloed »..

Max invloed op CO2 niveau 2  (0 – 1000 ppm)

Aantal ppm waarmee het CO2 niveau 2 wordt verhoogd op het moment dat de gemeten straling hoger is dan « einde stralingsinvloed »..

Deze invloed werkt zowel positief als negatief. De stralingsinvloed werkt proportioneel tussen begin en einde stralingsinvloed.

### Diverse invloeden op CO2

AFDELING    OVERIG    CO2    OVERIG   I.RAM

| Invloeden CO2 op ramen afdeling 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Begin CO2 invl op max raam (1) Einde CO2 invl op max raam Max CO2 invl op max raam luw Max CO2 invl op max raam wind Max raam bij dosering niveau 2 (2) Max raam tijdens CO2 niveau 2 Begin windinvloed Einde windinvloed Max verlaging max raam Raamstand dosering niveau 2 uit (3) Raamstand max raam op max pulstijd (4) Max invl op max pulstijd CO2 niveau 1 en 2 Max invl op max pulstijd vloeibaar CO2 niveau |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : | 500 200 10 30 NEE 30 15 35 15 40 30 15 10 |  |  |  | ppm ppm % % % Km/h Km/h % % % min min |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  | TERUG |  |

(1) Verlaging raamstanden door CO2 niveau

Het CO2 niveau in de kas kan de raamstanden van luw-en windzijde verlagen. De invloed begint bij « 500 ppm » en is maximaal bij « 200 ppm ». Bij maximum invloed wordt de raamstand langs de luwzijde hier vermindert met 10% en langs de windzijde met 30%.

(2) Invloed op raamstanden bij CO2 dosering op niveau 2

JA : bij CO2 dosering op niveau 2, wordt de maximum raamstand van deze afdeling = « Max raam tijdens CO2 niveau 2 ». Deze nieuwe maximum raamstand kan onder invloed van de windsnelheid nog verder verminderd worden. Indien deze instellingen geactiveerd zijn, wordt geen rekening gehouden met de instellingen onder punt (1).

- Voorbeeld :

Max raam tijdens CO2 niveau 2		=	45%,	
Op het moment dat er in de afdeling gedoseerd wordt op niveau 2, wordt de max berekende raamstand 30%. In het geval er bv. Maximum windinvloed is, wordt de max raamstand nog eens verlaagd met 15%.

Raamstand dosering niveau 2  uit  (0 - 100 %)

(3) Deze instelling maakt het mogelijk om bij hoge temperaturen het doseren op niveau 2 uit te schakelen. Concreet betekent dit dat als de instellingen besproken in punt (2) niet geprogrammeerd worden en de raamstand hoger berekend wordt dan 40%, de CO2 dosering op niveau 2 uitgeschakeld wordt.

(4) Invloed raamstand op max doseertijd

De mogelijkheid bestaat om naargelang de berekende raamstand verhoogt, de maximum doseertijd te verlengen.

- Voorbeeld :

Maximum doseertijd	=	10 min.

daarom,

- Bij een raamstand van 15%, (op dat moment is de invloed 50%), wordt de max doseertijd	=	10min + (50%*15) = 17 min.

- Bij een raamstand van 30%, (op dat moment is de invloed 100%), wordt de max doseertijd	=	10min + (100%*15) = 25 min.

## INSTELLINGEN ALGEMEEN CO2

ALGEMEEN   VERWARM   CO2

| Algemene CO2 instellingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 dosering actief (1) Min doseertijd (2) Wachttijd CO2 klep open (3) Max doseertijd (4) CO alarm actief Stand CO2 klep ketel aan Looptijd CO2 klep |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : | JA 1 5 10 JA 60 210 |  |  |  | min min min % sec |
|  |  |  |  | OVERIG |  | WIJZIGEN |  |  |  |  | TERUG |  |

CO2 dosering actief  (JA / NEE)

(1) Met deze instelling kan de CO2 dosering gedeactiveerd worden voor alle afdelingen.

Minimum doseertijd  (0 - 1440 min)

(2) Aantal minuten dat de CO2 klep minimaal opengestuurd wordt.

Wachttijd CO2 klep open  (0 - 1440 min)

(3) De mogelijkheid bestaat om een wachttijd in acht te nemen tussen het starten van de ketel en het openen van de CO2 klep. Hiermee kan een CO alarm bij het opstarten vermeden worden. Bij vloeibare CO2 is dit de wachttijd tussen twee doseringen.

Maximum doseertijd (0 - 1440 min)

(4) Een maximum doseertijd programmeren bij deze centrale instelling voorkomt dat één bepaalde afdeling geen maximum doseertijd berekend.

CO alarm actief (JA / NEE)

De installaties die uitgevoerd zijn met een CO alarm naar de MCU+, kunnen hier desgewenst het alarm activeren.

Stand CO2 klep ketel aan  (0 -100%)

Gemengde installatie.

Looptijd CO2 klep  (0 - 1200  sec)

Aantal seconden om de CO2 klep te openen van 0 naar 100%.

## CONFIGURATIE CO2 ALGEMEEN

ALGEMEEN    VERWARM    CO2    CFG.CO2

| Configuratie CO2 algemeen |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 scantijd buitenlucht Aantal ppm dosering uit Aantal afd. met CO2 vraag Verhoging transport bij CO2 Verhoging ketel bij CO2 Verhoging buffer bij CO2 |  |  |  |  |  |  | : : : : : : | 90 90 2 10 10 30 |  |  | s ppm % % % |  |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |

CO2 scantijd buitenlucht (0 sec - 1200 sec)

Tijd in seconden nodig om via de CO2 pomp en de scanner een representatief monster te krijgen van de buitenlucht.

Aantal ppm dosering uit (0 - 20000 ppm)

- Voorbeeld :

Berekende CO2 niveau = 800 ppm, aantal ppm dosering uit = 90 ppm
De CO2 dosering voor deze afdeling wordt uitgeschakeld boven de 890 ppm.

Aantal afdelingen met CO2 vraag (1, max. aantal afdelingen)

Aantal afdelingen die CO2 moeten vragen om de ketel en de CO2 unit te starten.

Verhoging transport bij CO2 (0 - 100 %)

Percentage waarmee de transport temperatuur verhoogd wordt bij CO2 vraag.

Verhoging ketel bij CO2  (0 - 100 %)

Percentage waarmee de keteltemperatuur verhoogd wordt bij CO2 vraag.

Verhoging buffer bij CO2  (0 - 100 %)

Opgelet : deze instelling wordt geprogrammeerd volgens de specifieke eigenschappen van iedere installatie. Gelieve uw installateur te consulteren.

De verhoging van de buistemperaturen wordt geactiveerd op het moment dat er gedoseerd wordt op CO2 niveau 2. Het doseren op niveau 2 gebeurt alleen als er voldoende afdelingen zijn die deze vraag ondersteunen (zie « aantal afd. met CO2 vraag).

# HETELUCHTVERWARMING

## INSTELLINGEN HETELUCHT

AFDELING   VERWARM   HETELUCHT

| Instellingen verwarming afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heteluchtverwarming 07h10L / 17h30C (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kastemperatuur hetelucht aan Kastemperatuur hetelucht uit |  |  |  |  |  |  | : : | 16.0 17.0 |  |  |  |  | °C °C |
| PERIODE |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Deze instellingen zijn voor iedere periode afzonderlijk beschikbaar :

Kastemperatuur hetelucht aan (-10/40 °C)

De gewenste kastemperatuur die door de heteluchtverwarming in stand moet gehouden worden, onder deze waarde schakelt de heteluchtverwarming aan.

Kastemperatuur hetelucht uit (-10/40 °C)

De kastemperatuur waarboven de heteluchtverwarming weer uitschakelt.

## CONFIGURATIE HETELUCHT

AFDELING    VERWARM   HETELUCHT   OVERIG    CONFIG

| Instellingen verwarming afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heteluchtverwarming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimum brandduur hetelucht Minimum pauzetijd hetelucht Nr. ingang temperatuur Koelen actief Temperatuur sensor Scantijd CO2 |  |  |  |  |  |  | : : : : : : | 3 2 0 NEE T1 60 |  |  |  |  | mn mn sec |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Minimum brandduur hetelucht (0 - 60 min)

Minimum tijd dat de heteluchtverwarming ingeschakeld blijft, ook al wordt de « kastemperatuur hetelucht uit » overschreden.

Minimum pauzetijd hetelucht (0 - 60 min)

Minimum tijd dat de heteluchtverwarming uitgeschakeld blijft, ook al daalt de temperatuur onder de « kastemperatuur hetelucht uit ».

Nummer ingang temperatuur (0 - 256)

Nummer van de fysieke ingang van de temperatuurmeting die gebruikt wordt om de heteluchtverwarming te regelen.

Koelen actief (JA / NEE)

Met deze instelling kunnen we de heteluchtverwarming laten werken als koeling, dit heeft tot gevolg dat de instellingen beschreven in § 13.1 omgekeerd zullen werken.

Temperatuur sensor (T1, T2,  T1/T2)

In het geval dat de installatie uitgerust is met twee meetboxen of temperatuurmetingen per afdeling, kan hier gekozen worden welke sensor dient als referentie. De optie «  T1/T2 »  geeft het gemiddelde van de twee meetboxen.

Scantijd CO2   (0 - 1200  sec)

Aantal seconden dat de CO2 scanner lucht aanzuigt uit de desbetreffende afdeling om een representatief monster te krijgen van die afdeling.

## INVLOEDEN OP DE HETELUCHT

AFDELING    VERWARM    HETELUCHT   OVERIG    I.STRAL

| Invloeden verwarming afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heteluchtverwarming 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Begin stralingsinvloed Einde stralingsinvloed Max invl op temp aan/uit Begin stralingssominvloed Einde stralingssominvloed Max invl op temp aan/uit Begintijd start invloed Eindtijd stop invloed |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : | 200 400 -2.0 1500 2500 1.0 0 01h00 |  |  |  |  | W/m² W/m² °C Wh/m² Wh/m² °C OP VU |
|  |  |  |  | U/OP/ON |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Begin stralingsinvloed (0 - 1000 W/m²)

Gemeten straling waarboven de stralingsinvloed op de aan/uit temperatuur van de hetelucht begint.

Einde stralingsinvloed (0 - 1000 W/m²)

Gemeten straling waarboven de stralingsinvloed op de aan/uit temperatuur van de hetelucht maximaal is.

Max invloed op temperatuur aan/uit (-40/+40 °C)

Het aantal graden verhoging of verlaging (minteken) van de aan/uit temperatuur van de hetelucht op het moment dat de gemeten straling hoger is dan « einde stralingsinvloed ».

Begin stralingssominvloed  (0 - 10000 Wh/m²)

Hoeveelheid straling waarboven de stralingssominvloed op de aan/uit temperatuur van de hetelucht begint.

Einde stralingssominvloed  (0 - 10000 Wh/m2)

Hoeveelheid straling waarboven de stralingssominvloed op de aan/uit temperatuur van de hetelucht maximaal is.

Max invloed op temperatuur aan/uit (-40/+40 °C)

Het aantal graden verhoging of verlaging (minteken) van de aan/uit temperatuur van de hetelucht op het moment dat de hoeveelheid  straling hoger is dan « einde stralingssominvloed ».

Begintijd start invloed (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarop de stralingssominvloed begint.

Eindtijd stop invloed (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarop de stralingssominvloed eindigt.

Dit tijdstip mag nooit het begin van periode 1 van afdeling 1 overlappen, aangezien op dat moment de stralingssom op nul wordt gezet.

- Voorbeeld :

Kastemperatuur hetelucht aan		=	15.0°C

Kastemperatuur hetelucht uit		=	16.0°C

Begin stralingsinvloed			=	200W/m²

Einde stralingsinvloed			=	400W/m²

Gemeten straling			=	450W/m²

Max invloed op temperatuur aan/uit	=	- 2.0°C

De berekende kastemperatuur hetelucht aan	=

15.0 °C – 2.0°C = 13.0°C

De berekende kastemperatuur hetelucht uit	=

16.0 °C – 2.0°C = 14.0°C

## HETELUCHT ALS CO2

AFDELING    VERWARM    HETELUCHT   OVERIG    I.CO2

| Hetelucht als CO2 afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heteluchtverwarming 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hetelucht actief als CO2 Begintijd Eindtijd CO2 niveau start CO2 niveau stop CO2 niveau verwarm. stop Max kastemperatuur |  |  |  |  |  |  | : : | JA 08h00 16h30 200 450 2500 22.0 |  |  |  |  | ppm ppm ppm °C |
| TYPE/HL |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Hetelucht actief als CO2 (JA /NEE)

Activeren van de CO2 kanonnen om te fungeren als CO2 dosering.

Begintijd  (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarna de CO2 kanonnen starten indien het gemeten CO2 niveau lager is dan « CO2 niveau start » .

Eindtijd  (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarna de CO2 kanonnen enkel nog werken als heteluchtverwarming, de CO2 dosering is hierna uitgeschakeld.

CO2 niveau start (0 - 20000 ppm)

CO2 niveau waaronder de verwarming ingeschakeld wordt.

CO2 niveau stop (0 - 20000 ppm )

CO2 niveau waarboven de verwarming uitgeschakeld wordt.

CO2 niveau verwarming stop  (0 - 20000 ppm )

CO2 niveau waarboven de heteluchtverwarming uitgeschakeld wordt, ook indien de kastemperatuur te laag is.

Max kastemperatuur (0 - 50  °C)

Kastemperatuur waarboven de heteluchtverwarming uitgeschakeld wordt, zowel voor verwarming als voor CO2.

## Hete lucht voor luchtvochtigheid

AFD    VERWARM   HETELUCHT   OVERIG   VOCHT

| Hete lucht op vocht afd 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hete lucht n° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tijd AAN [ ] Tijd UIT [ ] Maximum temperatuur [ 0 – 130 °C ] |  |  |  |  |  |  | : : : | 22.0 |  |  |  |  | min min °C |
| TYPE |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Tijd AAN (min) / Tijd UIT (min)

Tijden gedurende de hetelucht verwarming mag werken op de luchtvochtigheid.

Maximum temperatuur (0 – 40 °C)

Maximaal toegestane temperatuur als de hetelucht verwarming mag werken op de luchtvochtigheid.

# SCHERM

## VERDUISTERING

AFDELING  OVERIG    SCHERM    TIJD

| Instellen verduistering afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scherm 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werking als verduistering Begintijd scherm dicht Eindtijd scherm dicht Begintijd scherm dicht Eindtijd scherm dicht Max schermstand dicht Max toegestaan vocht Max toegestaan temperatuur Verhoging schermkier op vocht Verhoging schermkier op temperatuur Max schermkier T/V invloed Straling T/V invloed uit Begintijd T/V invloed actief Eindtijd T/V invloed actief |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : | JA 0 0 11h00 14h00 400 95 28.0 3 4 30 0 00h00 00h00 |  |  |  |  | Op Ond VU VU cm % °C cm/% cm/°C cm W/m² VU VU |
| NR.SCH |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Werking als verduistering  (JA / NEE)

Activeren van de werking als verduistering.

Begintijd scherm dicht  (00h00 - 23h59)

Tijdstip 1 waarna het scherm sluit als verduistering. Dit tijdstip kan ingesteld worden op een bepaald tijdstip (VU), een aantal minuten voor-of na zonsopgang (OP) of een aantal minuten voor-of na zonsondergang(ON).

Eindtijd scherm dicht  (00h00 - 23h59)

Tijdstip 1 waarna het scherm weer open mag. Dit tijdstip kan ingesteld worden op een bepaald tijdstip (VU), een aantal minuten voor-of na zonsopgang (OP) of een aantal minuten voor-of na zonsondergang(ON).

Begintijd scherm dicht  (00h00 - 23h59)

Tijdstip 2 waarna het scherm sluit als verduistering. Dit tijdstip kan ingesteld worden op een bepaald tijdstip (VU), een aantal minuten voor-of na zonsopgang (OP) of een aantal minuten voor-of na zonsondergang(ON).

Eindtijd scherm dicht  (00h00 - 23h59)

Tijdstip 2 waarna het scherm weer open mag. Dit tijdstip kan ingesteld worden op een bepaald tijdstip (VU), een aantal minuten voor-of na zonsopgang (OP) of een aantal minuten voor-of na zonsondergang(ON).

Max schermstand dicht (0 - 1000 cm)

Schermstand die wordt ingenomen op het moment dat het scherm sluit als verduistering.

Max toegelaten vocht (0 - 100 %)

Max toegelaten vocht op het moment dat het scherm gesloten is als verduistering. Op het moment dat het gemeten vocht boven deze waarde komt wordt een schermkier getrokken, op voorwaarde dat de gemeten straling lager is dan « straling T/V invloed uit ».

Max toegelaten temperatuur (-40/+40 °C)

Max toegelaten kastemperatuur op het moment dat het scherm boven het gewas is als verduistering. Op het moment dat de gemeten kastemperatuur boven deze waarde komt wordt een schermkier getrokken, op voorwaarde dat de gemeten straling lager is dan « straling T/V invloed uit ».

Schermkier op vocht (0 - 10 cm/%)

Het aantal cm. dat het scherm opengestuurd wordt per procent overschrijding van het maximum toegelaten vocht.

Schermkier op temperatuur (0 - 10 cm/°C)

Het aantal cm. dat het scherm opengestuurd wordt per °C overschrijding van de maximum toegelaten temperatuur.

Max schermkier T/V invloed (0 - 1000 cm)

Maximum schermkier die mogelijk is ten gevolge van vocht- of temperatuursinvloed.

Straling T/V invloed uit (0 - 1000 W/m2)

Op het moment dat de gemeten straling hoger is dan « straling T/V invloed uit », worden de invloeden van vocht en temperatuur op de schermkier uitgeschakeld.

Begintijd T/V invloed actief (00h00 - 23h59)

Met begin en eindtijd kan de periode waarin de temperatuur- en vochtinvloed actief zijn worden ingesteld. Buiten deze tijdsgrens kan er geen invloed van Temperatuur of Vocht op het scherm plaatsvinden.

Eindtijd T/V invloed actief (00h00 - 23h59)

Met begin en eindtijd kan de periode waarin de temperatuur- en vochtinvloed actief zijn worden ingesteld. Buiten deze tijdsgrens kan er geen invloed van Temperatuur of Vocht op het scherm plaatsvinden.

## Scherming tegen straling

AFDELING    OVERIG    SCHERM    STRALING

| Instellen scherming afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scherm 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werking op straling Begintijd scherm dicht Eindtijd scherm dicht Straling scherm geheel dicht Schermstand bij geheel Straling scherm deel dicht Schermstand bij deel Straling scherm open Tijdsvertrag. Open sturen Max toegestaan vocht Max toegestaan temp Verhoging schermkier op vocht Verhoging schermkier op temp Max schermkier T/V invloed |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : | JA 09h00 16h00 600 420 400 210 100 5 95 28.0 3 4 30 |  |  |  |  | W/m² cm W/m² cm W/m² min % °C cm/% cm/°C cm |
| NR.SCH |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Werking op straling (JA / NEE)

Activeren van de werking als scherming op (tegen te hoge) instraling.

Begintijd scherm dicht (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarna het scherm gesloten kan worden, indien het stralingsniveau overschreden wordt. Dit tijdstip kan ingesteld worden op een bepaald tijdstip (VU), een aantal minuten voor-of na zonsopgang (OP) of een aantal minuten voor-of na zonsondergang(ON).

Eindtijd scherm dicht  (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarna het scherm niet meer werkt op instraling. Dit tijdstip kan ingesteld worden op een bepaald tijdstip (VU), een aantal minuten voor-of na zonsopgang (OP) of een aantal minuten voor-of na zonsondergang(ON).

Straling scherm geheel dicht (0 - 1000 W/m²)

Gemeten straling waarboven het scherm geheel sluit ten gevolge van een te hoge instraling en naar « schermstand bij geheel » gestuurd wordt. Het scherm blijft gesloten tot de gemeten straling lager is dan « Straling scherm dicht deel ».

Schermstand bij geheel (0 - 1000 cm)

Schermstand die wordt ingenomen op het moment dat de gemeten straling hoger is dan « straling scherm dicht niveau 1 ».

Straling scherm deel dicht (0 - 1000 W/m²)

Gemeten straling waarboven het scherm gedeeltelijk sluit ten gevolge van een te hoge instraling en naar « schermstand bij deel » gestuurd wordt. Het scherm zal verder sluiten als de straling toeneemt tot het niveau voor geheel sluiten, en blijft gesloten tot de gemeten straling lager is dan « Straling scherm open » en de wachttijd voor het opensturen verstreken is.

Schermstand bij deel (0 - 1000 cm)

Schermstand die wordt ingenomen op het moment dat de gemeten straling hoger is dan « straling scherm deel dicht ». Deze stand is kleiner of gelijk aan de stand geheel dicht.

Straling scherm open (0 - 1000 W/m²)

Gemeten straling waaronder het scherm weer opent naar een schermstand van 0 cm, nadat de wachttijd scherm open verstreken is

Tijdvertrag. open sturen (0 - 120 min)

Aantal minuten wachttijd om het scherm open te sturen, als de gemeten straling lager is geworden dan « straling scherm open ».Deze instelling voorkomt dat het scherm bij wisselend bewolkt weer steeds opent en weer sluit.

Max toegestaan vocht (0 - 100 %)

Max toegelaten vocht op het moment dat het scherm boven het gewas is als scherming. Op het moment dat het gemeten vocht boven deze waarde komt wordt een schermkier getrokken.

Max toegestaan temperatuur (-40/+40 °C)

Max toegelaten kastemperatuur op het moment dat het scherm boven het gewas is als scherming. Op het moment dat de gemeten kastemperatuur boven deze waarde komt wordt een schermkier getrokken.

Verhoging schermkier op vocht (0 - 10 cm/%)

Het aantal cm. dat het scherm opengestuurd wordt per procent overschrijding van het maximum toegelaten vocht.

Verhoging schermkier op temperatuur (0 - 10 cm/°C)

Het aantal cm. dat het scherm opengestuurd wordt per °C overschrijding van de maximum toegelaten temperatuur.

Max schermkier T/V invloed (0 - 1000 cm)

Maximum schermkier die mogelijk is ten gevolge van het totaal van vocht- en /of temperatuursinvloed.

## ENERGIESCHERM

AFDELING   OVERIG    SCHERM    ENERGIE

| Instellen energiescherm afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scherm 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Werking als energiescherm Begin nacht energiescherm Max buitentemp. scherm dicht Max. schermstand dicht Begin dag energiescherm Buitentemp. scherm open dag Straling scherm open dag Straling scherm dicht dag Kastemp scherm dicht dag Max toegestaan vocht Max toegestaan temp Verhoging schermkier op vocht Verhoging schermkier op temp Max schermkier T/V invloed Eerste stap scherm Progressie schermstappen Schermstand einde stappen Scherm open bij sneeuw Begin windinvloed Einde windinvloed Max. invl. buitentemp. Dicht Max. invl. buitentemp. Open Dicht op vast of verschil KasTemp. |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | JA -10 8.0 450 10 2 100 10 5 95 28.0 3 4 30 5 20 350 NEE 10 30 0.0 0.0 0 |  |  |  |  | ON °C cm OP °C W/m² °C W/m² % °C cm/% cm/°C cm cm % cm KM/U KM/U C C |
| NR.SCH |  | OVERIG |  | INVLOED |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Werking als energiescherm (JA - NEE)

Activeren van de werking als energiescherm.

Begin nacht energiescherm (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarna het scherm gesloten wordt als energiescherm, indien de gemeten buitentemperatuur op dit moment lager is dan « Buitentemperatuur scherm dicht nacht ». Dit tijdstip kan ingesteld worden op een bepaald tijdstip (VU), een aantal minuten voor-of na zonsopgang (OP) of een aantal minuten voor-of na zonsondergang(ON).

Max. buitentemperatuur scherm dicht (-25/+40  °C)

Buitentemperatuur waaronder het scherm moet sluiten als energiescherm gedurende de nacht.

Max. schermstand dicht (0 - 1000 cm)

Schermstand die wordt ingenomen op het moment dat het scherm ‘s nachts sluit als energiescherm. Deze waarde kan lager ingesteld worden dan de vakafstand, teneinde vochtproblemen te voorkomen.

Begin dag energiescherm (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarna de werking van het scherm als energiescherm in de nacht uitgeschakeld wordt. Dit tijdstip kan ingesteld worden op een bepaald tijdstip (VU), een aantal minuten voor-of na zonsopgang (OP) of een aantal minuten voor-of na zonsondergang(ON).

Buitentemp scherm open dag (0 - 40  °C)

Buitentemperatuur waaronder het scherm gesloten blijft bij « begin dag » in het geval dat de gemeten straling lager is dan « min straling open dag ».

Straling scherm open dag (0 - 1000 W/m²)

Stralingsgrens waaronder het scherm gesloten blijft bij « begin dag » in het geval dat de gemeten buitentemperatuur lager is dan « min buitentemp open dag ».

Straling scherm dicht dag (0 - 1000 W/m²)

Stralingsgrens waaronder het scherm gedurende de dag sluit. Tot versie 5.02H reageert deze instelling alleen indien de gemeten buitentemperatuur lager is dan « min buitentemperatuur open dag » .

Kastemperatuur scherm dicht dag (-40/+40 °C)

Kastemperatuur of zone t.o.v. de stooktemperatuur (bij centrale verwarming) of luchtingstemperatuur (bij hete lucht verwarming of geen verwarming) waaronder het scherm gedurende de dag sluit.

- Voorbeeld :

1 : « kastemperatuur scherm dicht dag »	= 15°C (positieve waarde)

hierdoor zal het scherm sluiten als de gemeten kastemperatuur lager wordt dan 15°C.

2 : « kastemperatuur scherm dicht dag  »	= – 1°C (negatieve waarde)

Berekende stooktemperatuur (CV)		= 16°C

Hierdoor zal het scherm sluiten als de gemeten kastemperatuur lager wordt dan 16°C – 1°C = 15°C.

Max toegelaten vocht  (0 - 100 %)

Max toegelaten vocht op het moment dat het scherm boven het gewas is als energiescherm. Op het moment dat het gemeten vocht boven deze waarde komt wordt een schermkier getrokken.

Max toegelaten temperatuur (-40/+40 °C )

Max toegelaten kastemperatuur op het moment dat het scherm boven het gewas is als energiescherm. Op het moment dat de gemeten kastemperatuur boven deze waarde komt wordt een schermkier getrokken. Deze waarde kan zowel positief als negatief zijn.

Voorbeeld :

1 : « max toegelaten temperatuur » 		= 20°C (positieve waarde).

Hierdoor zal de berekening van de schermkier gebeuren vanaf het moment dat de gemeten kastemperatuur hoger wordt dan 20 °C.

2 : « max toegelaten temperatuur »		= – 1°C (negatieve waarde)

berekende ventilatietemperatuur		= 18°C

Hierdoor zal de berekening van de schermkier gebeuren vanaf het moment dat de gemeten kastemperatuur hoger wordt dan 19 °C.

Schermkier op vocht  (0 - 1000 cm/%)

Het aantal cm. dat het scherm opengestuurd wordt per procent overschrijding van het maximum toegelaten vocht.

Schermkier op temperatuur (0 - 1000 cm/°C)

Het aantal cm. dat het scherm opengestuurd wordt per procent overschrijding van de maximum toegelaten temperatuur.

Max schermkier T/V invloed (0 - 1000 cm)

Maximum schermkier die mogelijk is ten gevolge van vocht- of temperatuursinvloed.

Eerste stap scherm (0 - 1000 cm)

Het aantal cm. dat het scherm opent bij de eerste stap na « begin dag ».

Progressie schermstap (0 - 100 %)

Het aantal procent waarmee de schermstap verhoogt wordt bij iedere opeenvolgende stap, tot op het moment dat het scherm in één keer wordt opengestuurd.

Schermstand einde stappen (0 - 1000 cm)

Schermstand waarbij het scherm niet meer in stappen wordt opengestuurd.

Scherm open bij sneeuw (JA / NEE)

In het geval van sneeuwmelding ( = regenmelding + vorstmelding), wordt het scherm geopend.

Begin windinvloed (0 - 72 KM/U)

De windsnelheid waarbij de windinvloed op de buitentemperatuur voor het sluiten van het scherm begint

Einde windinvloed (0 - 72 KM/U)

De windsnelheid waarbij de windinvloed op de buitentemperatuur voor het sluiten van het scherm maximaal is

Max. invloed buitentemperatuur dicht (0 – 40°C )

Maximale windinvloed op de buitentemperatuur waarbij het scherm sluit

Max. invloed buitentemperatuur open (0 – 40°C)

Maximale windinvloed op de buitentemperatuur waarbij het scherm opend

Dicht op vaste of verschil KasTemp. (0-1)

Kiest men voor een vaste kastemperatuur (instelling=0) dan is de instelling bij “kastemperatuur scherm dicht dag” de kastemperatuur waarbij het scherm gesloten wordt. Zet men deze instelling op 1, dan kan men bij “kastemperatuur scherm dicht dag”  een verschil temperatuur ten opzichte van de stooktemperatuur (bij buisverwarming) of de luchtingstemperatuur (bij hete lucht of geen verwarming) instellen, waarna het scherm zal sluiten

### Invloeden op energiescherm

AFDELING   OVERIG   SCHERM    ENERGIE    INVLOED

| Invloeden energiescherm afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Begin windinvloed Einde windinvloed Invl pauzetijd stap Invl progressie stap Invl max schermkier T/V Begin invl buitentemperatuur Einde invl buitentemperatuur Invl pauzetijd stap Invl progressie stap Invl max schermkier T/V Begin invl buistemp Einde invl buistemp Invl pauzetijd stap Invl progressie stap |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : | 10 30 2 10 8.0 2.0 2 10 1.0 10.0 2 10 |  |  |  |  | Km/h Km/h min % cm °C °C min % cm °C °C min % |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Begin windinvloed (0 - 72  km/h)

Gemeten windsnelheid waarboven de windinvloed op de pauzetijd en progressie schermstappen begint.

Einde windinvloed  (0 - 72  km/h)

Gemeten windsnelheid waarboven de windinvloed op de pauzetijd en progressie schermstappen maximaal is.

Invloed pauzetijd stap (0 - 120 min)

Aantal minuten dat de pauzetijd schermstap verlengd wordt op het moment dat de windinvloed maximaal is.

Invloed progressie stap  (0 - 100 %)

Aantal procent dat de progressie schermstap verlengd wordt op het moment dat de windinvloed maximaal is.

Invloed max schermkier T/V  (0 - 1000 cm)

Aantal cm. dat de maximum schermkier op temperatuur en vochtinvloed verlaagd wordt op het moment dat de windinvloed maximaal is.

Begin invloed buitentemperatuur  (-25/+40  °C)

Gemeten buitentemperatuur waaronder de invloed van de buitentemperatuur op de pauzetijd en progressie schermstappen begint.

Einde invloed buitentemperatuur (-25/+40  °C)

Gemeten buitentemperatuur waaronder de invloed van de buitentemperatuur op de pauzetijd en progressie schermstappen maximaal is.

Invloed pauzetijd stap (0 - 120 min)

Aantal minuten dat de pauzetijd schermstap verlengd wordt op het moment dat de buitentemperatuursinvloed maximaal is.

Invloed progressie stap  (0 - 100 %)

Aantal procent dat de progressie schermstap verlengd wordt op het moment dat de buitentemperatuursinvloed maximaal is.

Invloed max schermkier T/V  (0 - 1000 cm)

Aantal cm. dat de maximum schermkier op temperatuur en vochtinvloed verlaagd wordt op het moment dat de buitentemperatuursinvloed maximaal is.

Begin invloed buistemperatuur (-10/+20 °C)

Temperatuursverschil tussen de berekende en de minimum buistemperatuur waarboven de invloed op de pauzetijd en progressie schermstappen begint.

Einde invloed buistemperatuur (-10/+20 °C)

Temperatuursverschil tussen de berekende en de minimum buistemperatuur waarboven de invloed op de pauzetijd en progressie schermstappen maximaal is.

Invloed pauzetijd stap (0 - 120 min)

Aantal minuten dat de pauzetijd schermstap verlengd wordt op het moment dat de buistemperatuursinvloed maximaal is.

Invloed progressie stap  (0 - 100 %)

Aantal procent dat de progressie schermstap verlengd wordt op het moment dat de buistemperatuursinvloed maximaal is.

### Invloeden energiescherm op verwarming

AFDELING    OVERIG    SCHERM   ENERGIE   OVERIG

| Invl scherm op verw. afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scherm 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Invl sluiten op buistemp Invl openen op buistemp Invl op bovenverwarming Invl op onderverwarming Invl op grondverwarming |  |  |  |  |  |  | : : : : : | -20.0 2.0 JA NEE NEE |  |  |  |  | °C °C/st |
| NR.SCH |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Invloed sluiten op buistemperatuur (-90/+90 °C)

Aantal graden waarmee het regelpunt van de verwarming verlaagd wordt op het moment dat het scherm sluit als energiescherm. (deze waarde is normaal altijd negatief)

Invloed openen op buistemperatuur (-90/+90 °C)

Aantal graden waarmee het regelpunt van de verwarming per schermstap verhoogd wordt bij het openen van het energiescherm.

Invloed op boven,onder-en/of grondverwarming (JA / NEE)

Activeert de invloed op het betreffende verwarmingscircuit.

## CONFIGURATIE SCHERM

AFDELING    OVERIG    SCHERM    DIVERS    CFG. SCH

| Configuratie scherming afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scherm 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Looptijd scherm open Looptijd scherm dicht Vakafstand scherm Nulstap scherm Schermstand bij regen Schermstand bij storm Volgscherm van scherm nr Volgscherm van afdeling nr Scherm volgt belichting afd. nr Wachttijd buismotoren |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : | 600 602 400 2 0 0 2 0 |  |  |  |  | sec sec cm sec cm cm sec |
| NR.SCH |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Looptijd scherm open (0 - 1800 sec)

Aantal seconden dat het scherm nodig heeft om van maximum dicht naar maximum open te lopen.

Looptijd scherm dicht (0 - 1800 sec)

Aantal seconden dat het scherm nodig heeft om van maximum open naar maximum dicht te lopen.

Vakafstand scherm (0 - 1000 cm)

De afstand in cm. dat het scherm nodig heeft om van volledig open naar volledig dicht te lopen.

Nulstap scherm (sec)

Aantal seconden dat de motor van het scherm aangestuurd moet worden, voordat het scherm zich daadwerkelijk verplaatst.

Schermstand bij regen (0 - 1000 cm)

Minimum schermstand die wordt ingenomen bij regen.

Schermstand bij storm (0 - 1000 cm)

Minimum schermstand die wordt ingenomen bij storm.

Volgscherm van scherm nummer

Met deze instelling bepalen we of het scherm als volgscherm werkt van een ander scherm.

Volgscherm van afdeling nummer

Met deze instelling bepalen we of het scherm als volgscherm werkt van een scherm in een andere afdeling.

Scherm volgt belichting afd. nr. (0- aantal afdelingen)

Het scherm kan zo ingesteld worden dat het sluit als in een bepaalde afdeling de belichting ingeschakeld wordt.

Wachttijd buismotoren (0 - 300 sec)

Tijd in seconden dat de sturing open of dicht aanwezig blijft.

## DIVERSE INSTELLINGEN

AFDELING    OVERIG    SCHERM   DIVERS    ALGEM.

| Instellen algemeen scherm 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interval aansturing scherm Min schermstap Max schermstap Max verhoging straling / min Max verlaging straling / min |  |  |  |  |  |  | : : : : : | 2 5 50 |  |  |  |  | min cm cm W/m2 W/m2 |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Interval aansturing scherm (0 - 120 min)

Tijdsinterval tussen berekeningen en correcties (aansturing) van het scherm. Het interval aansturing scherm wordt beïnvloed door windsnelheid, buitentemperatuur en buistemperatuur. Let op : een instelling van 0 de-activeerd het scherm !

Minimum schermstap (0 -  1000 cm)

Het aantal cm. verschil dat er minimaal moet ontstaan tussen de berekende en gemeten schermstand om de motor van de scherming aan te sturen.

Maximum schermstap (0 - 1000 cm)

Het maximaal aantal cm. verschil tussen de berekende en gemeten schermstand dat door de computer berekend kan worden tussen twee intervallen.

Maximum verhoging straling / min. (0 - 1000 W/m2)

Het maximaal aan W/m2 dat de straling per minuut mag toenemen.

Maximum verlaging straling / min. (0 - 1000 W/m2)

Het maximaal aan W/m2 dat de straling per minuut mag afnemen.

# VENTILATOREN

## STARTCONDITIES

Cyclisch

Bij de cyclische werking worden de ventilatoren volgens een te programmeren interval aangestuurd, gedurende een bepaalde tijd. De instellingen « zone kastemperatuur » en « zone vocht » zijn = 0.

Zone temperatuur of zone vocht

Volgens een bepaalde zone onder of boven de kastemperatuur of vocht, worden de ventilatoren gedurende een minimum of maximum tijd en een pauzetijd aangestuurd. De instellingen « interval cyclische start » en « tijd ventilator cyclisch aan » zijn = 0.

Cyclische start en zone kastemperatuur of zone vocht

De ventilatoren werken in een combinatie van cyclische start, zone vocht of zone temperatuur. Voor deze werking, dienen de volgende instellingen geprogrammeerd te worden :

Zone kastemperatuur

Zone vocht

Interval cyclische start

Tijd ventilator cyclisch aan

## INSTELLINGEN

AFDELING   OVERIG    VENTIL

| Instellen ventilatoren afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilator 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilatoren actief Zone kastemperatuur (1) Zone vocht Buistemperatuur Interval cyclische start (2) Tijd ventilator cyclisch aan Minimum tijd aan (3) Maximum tijd aan Minimum pauzetijd Raamstand ventilatoren uit CO2 niveau start ventilator (4) CO2 start ventilator Minimum raamstand |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : | JA 1.5 6 32.0 60 30 10 15 30 10 250 JA 0 |  |  |  | °C % °C min min min min min % ppm % |
| TYPE |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  | TERUG |  |



Geef aan  (a).  type werking voor  «  zone T° / vocht start ventilator »,

en            (b).  Het nummer van de referentie sensor.

Ventilatoren actief  (JA / NEE)

Activeren van de werking van de ventilatoren

(1) werking ten gevolgen van de zone kastemperatuur en zone vocht

Zone kastemperatuur  (0 - 40  °C)

Aantal graden onder of boven (of beiden) de berekende kastemperatuur waarbij de ventilatoren starten.

Met de functietoets  « TYPE » kan u de keuze maken of de zone onder ( < ), boven ( > ) of zowel boven als onder ( < > ) moet werken, alsook het sensor nummer indien er bv. 2 meetboxen zijn in deze afdeling.

- Voorbeeld :

« Zone kastemperatuur » 		= 1.5°C  [ TYPE = <  > ;  sensor T1 ]

Berekende kastemperatuur		= 16.0°C

dus, gemeten T°kas   16.0°C + 1.5°C = 17.5°C, ventilator draait

en  gemeten T°kas  16.0°C – 1.5°C = 14.5°C, ventilator draait.

Minimum raamstand (0 - 100 %)

Deze instelling begrenst de minimum opening van de ramen zodra de ventilatoren draaien ( deze instelling is te gebruiken in geval van afkoeling).

Zone vocht (0 - 50 %)

Aantal procent onder of boven (of beiden) het gemiddelde van minimum en maximum vochtigheid (deficit) om  de ventilatoren te laten starten.

Met de functietoets  « TYPE » kan u de keuze maken of de zone onder ( < ), boven ( > ) of zowel boven als onder ( < > ) moet werken, alsook het sensor nummer indien er bv. 2 meetboxen zijn in deze afdeling.

- Voorbeeld :

« Zone vocht» 		= 5%  [ TYPE = <  > ;  sensor RH1 ]

Maximum vochtgrens		= 90 %

Minimum vochtgrens		= 70 %

Vgemiddeld = (Vmax + Vmin) / 2 = 80%

Dus bij gemeten vocht  van  80% + 5% = 85% starten de ventilatoren

en bij gemeten vocht  80% - 5% = 75% starten de ventilatoren.

Buistemperatuur  (0 - 130 °C)

Als de berekende buistemperatuur hoger wordt dan de hier geprogrammeerde waarde, starten de ventilatoren.

(2) Cyclische werking

Interval cyclische start (0 - 1440 min)

Cyclische start van de ventilatoren volgens de hier geprogrammeerde tijdsinterval.

Tijd ventilator cyclisch aan (0 - 1440 min)

Aantal minuten dat de ventilatoren draaien na een cyclische start..

(3) Aan/uit

Minimum tijd aan (0 - 1440 min)

Aantal minuten dat de ventilatoren minimaal blijven draaien nadat ze gestart zijn.

Maximum tijd aan (0 - 1440 min)

Aantal minuten dat de ventilatoren maximaal blijven draaien nadat ze gestart zijn.

Minimum pauzetijd  (0 - 1440 min)

Aantal minuten dat de ventilatoren minimaal stoppen, alvorens een nieuwe start uitgevoerd wordt..

Raamstand ventilatoren uit (0 – 100%)

Raamstand waarboven de ventilatoren uitgeschakeld worden.

(4) Werking ventilator ten gevolgen van CO2

CO2 niveau start ventilator (0 - 20000 ppm)

Gemeten CO2 niveau waarboven de ventilatoren ingeschakeld worden, een waarde = 0 annuleert deze instelling.

CO2 start ventilator (JA / NEE)

Deze instelling maakt het mogelijk om bij het starten van een CO2 dosering de ventilatoren in te schakelen.

### Invloed gewasbescherming op ventilatoren

Voor deze instelling zie hoofdstuk 21.1.1. Invloed gewasbescherming op ventilatoren.

# GEVELVENTILATOREN

## INSTELLINGEN

AFDELING    OVERIG   VENTIL

| Instellen gevelventilator afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gevelventilatoren actief Begintijd Eindtijd Vochtdeficit start Zone kastemperatuur CO2 niveau start Minimum tijd aan Minimum pauzetijd Maximum tijd aan Max raamstand tijdens Min raamstand tijdens |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : | JA 10h00 17h00 2.0 2.0 2000 10 5 30 100 10 |  |  |  | mBar °C ppm min min min % % |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  | TERUG |  |

Gevelventilatoren actief  (JA / NEE)

Activeren van de werking als gevelventilatoren.

Begintijd / eindtijd (00h00 - 23h59)

Tijdsbereik waartussen de werking van de gevelventilatoren geactiveerd worden.

Vochtdeficit aan (0 - 50  mBar)

Vochtdeficit waaronder de gevelventilatoren ingeschakeld worden.

Zone kastemperatuur  (0 - 50 °C)

Aantal graden boven de ventilatietemperatuur waarboven de gevelventilatoren ingeschakeld worden.

CO2 niveau start (0 - 20000  ppm)

CO2 niveau waarboven de gevelventilatoren ingeschakeld worden.

Minimum pauzetijd (0 - 1440 min)

Aantal minuten dat gewacht wordt nadat de gevelventilatoren gestopt zijn, om deze opnieuw in te schakelen. Als aan één van de drie startcondities voldaan is, start altijd eerst een pauzetijd.

Minimum tijd aan / maximum tijd aan (0 - 1440 min)

Minimum en maximum aantal minuten dat de gevelventilator draait.

Minimum raamstand tijdens/ maximum raamstand tijdens (0 - 100 %)

Tijdens de werking van de gevelventilatoren, zijn de raamstanden begrensd op een minimum en maximum positie.

# BELICHTING

## CYCLISCHE BELICHTING

AFDELING    OVERIG   BELICHT

| Instellen belichting afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyclische belichting actief Start cyclus 1 Belichtingstijd 1 Pauzetijd 1 Stop cyclus 1 Start cyclus 2 Tijd belichten Pauzetijd belichten Stop cyclus 2 Minimum straling Maximum straling Kastemperatuur belichten uit Cascade groepen |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : | JA 16h00 20 20 19h59 20h00 40 40 23h00 50 100.0 30.0 JA |  |  |  |  | min min min min W/m² W/m² °C |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Cyclische belichting actief (JA / NEE)

Activeren of deactiveren van de werking als cyclische belichting.

Start cyclus 1  (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarop belichtingscyclus 1 begint.

Belichtingstijd 1 (0 - 1200 min)

Aantal minuten dat de belichting ingeschakeld blijft.

Pauzetijd 1 (0 - 1200 min)

Wachttijd tussen twee cycli.

Stop cyclus 1 (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarop belichtingscyclus 1 stopt.

Start cyclus 2 (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarop belichtingscyclus 2 begint.

Belichtingstijd 2  (0 - 1200 min)

Aantal minuten dat de belichting ingeschakeld blijft.

Pauzetijd 2 (0 - 1200 min)

Wachttijd tussen twee cycli.

Stop cyclus 2 (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarop belichtingscyclus 2 stopt.

Minimum straling (0 - 1000 W/m2)

Als de gemeten straling onder dit niveau komt, wordt de belichting ingeschakeld als we binnen een cyclus zitten.

Maximum straling (0 - 1000 W/m2 )

Als de gemeten straling boven dit niveau komt, wordt de belichting uitgeschakeld.

Kastemperatuur belichting uit  (0 - 40  °C)

Van zodra de gemeten kastemperatuur gelijk of hoger is dan deze instelling, wordt de belichting uitgeschakeld.

Cascade groepen (JA / NEE)

Met deze instelling geven we aan of de verschillende groepen na elkaar gedurende de eerder besproken belichtingstijd worden ingeschakeld.

## ASSIMILATIEBELICHTING

AFDELING   OVERIG    BELICHT   VERVOLG

| Instellen belichting afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assimilatiebelichting actief Begintijd Minimum straling aan Maximum straling uit Minimum tijd aan Minimum pauzetijd Maximum kastemperatuur Eindtijd Min pauzetijd stralingsom Minimum stralingsom Eindtijd stralingsom Aantal W/m² Zone kastemperatuur aan Zone kastemperatuur uit Type straling sensor |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : : | JA 16h00 50 100 20 10 28.0 20h00 20 2400 23h00 50 10.0 3.0 0 |  |  |  |  | W/m² W/m² min min °C Wh/m² W °C °C |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Assimilatiebelichting actief (JA - NEE)

Activeren of deactiveren van de werking als assimilatiebelichting.

Begintijd  (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarna de assimilatiebelichting gestart mag worden.

Minimum straling aan  (0 - 1000 W/m2)

Gemeten straling waaronder de belichting ingeschakeld wordt.

Maximum straling uit  (0 - 1000 W/m2)

Gemeten straling waarboven de belichting uitgeschakeld wordt.

Minimum tijd aan  (0 - 1440 min)

Minimale brandduur van de belichting zodra deze gestart is.

Minimum pauzetijd  (0 - 1440 min)

Aantal minuten dat gewacht wordt om de belichting daadwerkelijk in te schakelen nadat deze vrijgegeven is.

Maximum kastemperatuur  (0 - 40 °C)

Kastemperatuur waarboven de belichting uitgeschakeld wordt.

Eindtijd  (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarna de assimilatiebelichting gestopt wordt.

Min pauzetijd stralingsom (0 - 1440 min)

Pauzetijd tussen het stoppen van de belichting en mogelijke start op stralingsom.

Minimum stralingsom (0 - 20000 Wh/m2 )

Minimum hoeveelheid straling die gedurende de dag aanwezig moet zijn geweest.

Eindtijd stralingsom  (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarop de nabelichting op stralingsom wordt gestopt.

Aantal  W/m2 (0 - 100 W/m2)

Theoretische straling geleverd door de assimilatiebelichting.

Zone kastemperatuur aan (-40/+40  °C)

Als het verschil tussen de berekende en de gemeten kastemperatuur groter wordt dan de hier ingestelde zone, wordt de belichting ingeschakeld.

Zone kastemperatuur uit (-40/+40  °C)

Als het verschil tussen de gemeten en de berekende kastemperatuur groter wordt dan de hier ingestelde zone, wordt de belichting uitgeschakeld.

Type straling sensor (0, 1)

Keuze of de gemeten straling van het weerstation (0) of een aparte lichtcel in de afdeling (1) gebruikt wordt.

# DAKBEREGENING

## INSTELLINGEN

AFDELING  OVERIG  OVERIG  OVERIG  DAKBER

| Instellen dakberegening afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dakberegening actief Begintijd Eindtijd Sproeitijd Pauzetijd Kastemperatuur dakber. aan Vochtdeficit dakber.aan Min straling dakber.aan Maximum raamstand tijdens werking Windsnelheid dakber. uit Regenmelding stopt dakber. Vorst stopt dakber. Volgen nr. afdeling |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : | JA 08h00 17h00 1 2 30 50 300 35 20 JA NEE 0 |  |  |  |  | min min °C mBar W/m² % km/h |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Dakberegening actief  (JA / NEE)

Activeren of deactiveren van de werking als dakberegening.

Begintijd  (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarna de werking als dakberegening geactiveerd wordt.

Eindtijd  (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarna de werking als dakberegening gedeactiveerd wordt.

Sproeitijd  (0 - 1200  min)

Aantal minuten dat de dakberegening na een start ingeschakeld blijft.

Pauzetijd  (0 - 1200  min)

Aantal minuten pauzetijd tussen het uitschakelen van de dakberegening en het opnieuw starten.

Kastemperatuur dakberegening aan (0 - 40  °C)

Kastemperatuur waarboven de dakberegening ingeschakeld wordt.

Vochtdeficit dakberegening aan  (0 - 50 mBar )

Vochtdeficit waarboven de dakberegening ingeschakeld wordt.

Minimum straling dakberegening aan (0 - 1000 W/m²)

Minimum straling die aanwezig moet zijn om de dakberegening te kunnen starten.

Maximum raamstand tijdens werking  (0 - 100 %)

Maximum raamstand die ingenomen wordt op het moment dat de dakberegening ingeschakeld is.

Windsnelheid dakberegening uit  (0 - 72  km/h)

Gemeten windsnelheid waarboven de dakberegening uitgeschakeld wordt.

Regenmelding dakberegening uit (JA / NEE)

JA : indien regen gedetecteerd wordt, zal de dakberegening uitgeschakeld worden.

Vorst dakberegening uit (JA / NEE)

JA : indien vorst gedetecteerd wordt, zal de dakberegening uitgeschakeld worden.

### Afdelingen zonder dakberegening

Volgen nummer afdeling  (0 – afdelingsnummers)

Hier kan het afdelingsnummer worden ingegeven van afdelingen die de ingestelde afdeling moeten volgen

Dit wil dus zeggen :

- De maximum raamstand wordt bepaald door de instelling « maximum raamstand tijdens werking »

- De status van de dakberegening van deze afdeling zal dezelfde zijn als deze van de te volgen afdeling,

- De uitgang van de dakberegening wordt niet geactiveerd.

Als men in een afdeling op deze manier wilt werken, moet men de instelling « Dakberegening actief »  op « NEE » programmeren. Vul het nummer van de te volgen afdeling in alsook de instelling « maximum raamstand tijdens werking ». De overige instellingen hebben geen invloed meer op de werking van de dakberegening van deze afdeling..

# BENEVELING

## INSTELLINGEN

AFDELING    VOCHT    BENEVEL

| Instellen beneveling afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneveling actief Begintijd Eindtijd Pulstijd beneveling Pauzetijd beneveling Vochtdeficit start beneveling Vochtdeficit stop beneveling Kastemperatuur start beneveling Max raam voor beneveling Raamstand tijdensbeneveling Max windinvloed op pulstijd Begin stralinginvloed Einde stralinginvloed Max stralinginvloed op pulstijd Cascade kranen |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : : : | JA 10h00 15h00 40 3 7.0 10.0 0.0 100.0 30.0 0 NEE |  |  |  |  | sec min mBar mBar °C % % min W/m² W/m² sec |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Beneveling actief  (JA / NEE)

Begintijd  (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarna de beneveling ingeschakeld kan worden.

Eindtijd  (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarna de benevelinguitngeschakeld wordt.

Pulstijd beneveling (0 - 30000  sec)

Aantal seconden dat de beneveling ingeschakeld wordt.

Pauzetijd beneveling (0 - 30000  sec)

Aantal seconden wachttijd tussen het uitschakelen en het opnieuw starten van de beneveling.

Vochtdeficit start beneveling (0 - 50 mBar)

Gemeten vochtdeficit waarboven de beneveling ingeschakeld wordt.

- Voorbeeld :

Als gemeten vochtdeficit  > 7 mBar, start de beneveling.

Vochtdeficit stop beneveling  (0 - 50 mBar)

Gemeten vochtdeficit waarboven de beneveling wordt uitgeschakeld.

- Voorbeeld :

Als gemeten vochtdeficit  > 10 mBar, stopt de beneveling.

Kastemperatuur start beneveling  (0 - 40 °C)

Kastemperatuur waarboven de beneveling ingeschakeld wordt.

Maximum raam voor beneveling (0 - 100 %)

Als de raamstand lager is dan deze instelling, kan de beneveling ingeschakeld worden.

Raamstand tijdens beneveling (0 - 100 %)

Maximum raamstand die kan ingenomen worden tijdens het benevelen.

OPMERKING :

Als de raamstand hoger is dan « raamstand beneveling uit » kan de beneveling niet meer gestart worden. Indien de beneveling gestart is terwijl de raamstand lager was dan « raamstand beneveling uit », wordt de maximum raamstand begrensd op « raamstand tijdens beneveling ».

Max windinvloed op pulstijd (-10000/+10000  sec)

Aantal seconden waarmee de « pulstijd beneveling » verlengd wordt op het moment dat de windinvloed maximaal is.

(Zie § 7.3.3 Windinvloed op de ramen voor de begin en einde windinvloed).

Begin stralinginvloed (0 - 1000 W/m²)

Gemeten straling waarboven de stralinginvloed op de pulstijd voor de beneveling begint.

Einde stralinginvloed  (0 - 1000 W/m²)

Gemeten straling waarboven de stralinginvloed op de pulstijd voor de beneveling maximaal is.

Max stralinginvloed op pulstijd  (-10000/+10000  sec)

Aantal seconden waarmee de « pulstijd beneveling » verlengd wordt op het moment dat de stralinginvloed maximaal is.

Cascade kranen  (JA / NEE)

Activeren of deactiveren het na elkaar starten van de kranen voor de beneveling.

# GEWASBESCHERMING

## INSTELLINGEN

AFDELING    OVERIG    GEWASB

| Instellen gewasbescherming afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewasbescherming actief Datum gewasbescherming Begintijd Eindtijd Raamstand tijdens gewasb. Min raamstand na gewasb. Tijd min raam na gewasb. Max raamstand na gewasb. Tijd max raam na gewasb. Verhoging min buistemp. Activeer uitgang bij gewasb. Tijd uitgang actief Pauzetijd tijdens/na |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : | JA 08/11/99 18h00 23h30 0 10 30 10 30 0 JA 45 15 |  |  |  | % % min % min % min min |
| I.VENT |  | I.SCH |  | OVERIG |  | WIJZIGEN |  |  |  |  | TERUG |  |

De gewasbescherming wordt gestart op een specifieke datum en tussen een begin- en eindtijd.

Tijdens de gewasbescherming :

De ramen worden gepositioneerd op een vaste waarde, zijnde « raamstand tijdens gewasbescherming ». De minimum en maximum raamstand worden op die stand berekend.

In het geval dat de instellingen voor de ventilatoren geactiveerd werden, zullen deze voor een bepaalde tijd ingeschakeld worden.

Het scherm positioneert zich tijdens de gewasbescherming volgens de vooraf ingestelde schermstand.

Gedurende de « tijd uitgang actief » wordt de uitgang gewasbescherming (optie) ingeschakeld, indien de instelling « activeer uitgang gewasbescherming » op « JA » staat.

Met uitzondering van de grondverwarming worden de buistemperaturen van deze afdeling procentueel verhoogd met de instelling « verhoging minimum buistemperatuur ».

Tussen ‘tijdens’ en ‘na’ :

Als de « uitgang bij gewasbescherming » geactiveerd is, kan een pauzetijd (« pauzetijd tijdens/na ») ingevuld worden tussen de periode ‘tijdens gewasbescherming’ en ‘na gewasbescherming’.

Na gewasbescherming :

Als de « tijd max raam na gewasbescherming » geprogrammeerd is, wordt de rest van deze cyclus uitgevoerd.

De raamstanden worden tussen de minimum en maximum ingestelde waarden berekend, en de ventilatoren worden gedurende een bepaalde tijd ingeschakeld.

Gewasbescherming actief   (JA - NEE)

Activeren van de gewasbescherming op de hieronder geprogrammeerde datum.

Datum gewasbescherming

Datum waarop de gewasbescherming geactiveerd wordt.

Begintijd   (00u00 – 23u59)

Tijdstip waarop de gewasbescherming start.

Eindtijd   (00u00 – 23u59)

Tijdstip waarop de gewasbescherming stopt.

Raamstand tijdens gewasbescherming   (0 – 100%)

Geforceerde raamstand die wordt ingenomen tijdens de gewasbescherming.

Min raamstand na gewasbescherming   (0 – 100%)

Raamstand die minimaal  ingenomen wordt nadat de gewasbescherming gestopt is.

Tijd min raam na gewasbescherming   (0 – 1200 min)

Aantal minuten na het stoppen van de gewasbescherming dat de « minimum raamstand na gewasbescherming » gehandhaafd blijft.

Max raamstand na gewasbescherming   (0 – 100%)

Raamstand die maximaal ingenomen wordt nadat de gewasbescherming gestopt is.

Tijd max raam na gewasbescherming   (0 – 1200 min)

Aantal minuten na het stoppen van de gewasbescherming dat de « maximum raamstand na gewasbescherming » gehandhaafd blijft.

Verhoging minimum buistemperatuur   (0 – 100%)

Procentuele verhoging van de minimum buistemperatuur van de boven-en onderverwarmingen.

Activeer uitgang bij gewasbescherming   (JA - NEE)

Tijdens de gewasbescherming kan er een uitgang (optioneel) geactiveerd worden om bv. De ventilator van de meetbox uit te schakelen.

Tijd uitgang actief   (0 – 1200 min)

Aantal minuten dat de uitgang gewasbescherming actief blijft tijdens de gewasbescherming.

Pauzetijd tijdens/na (0 – 1200 min)

Pauzetijd tussen de periodes ‘tijdens gewasbescherming’ en ‘na gewasbescherming’.

### Invloed gewasbescherming op ventilatoren

AFDELING   OVERIG    GEWASB.    I.VENT

| Invloed gewasb. op ventilator afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventil. aan tijdens gewasb. Tijd ventil. tijdens gewasb. Tijd ventil. tijdens gewasb. |  |  |  |  |  |  | : : : | JA 30 20 |  |  |  | min min |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  | TERUG |  |

Ventilator aan tijdens gewasbescherming   (JA – NEE)

Activeert of deactiveert de werking van de ventilatoren tijdens de gewasbescherming.

Tijd ventilator aan tijdens gewasbescherming (0 – 1200 min)

Aantal minuten dat de ventilatoren ingeschakeld worden als de gewasbescherming start.

Tijd ventilator aan na gewasbescherming (0 – 1200 min)

Aantal minuten dat de ventilatoren ingeschakeld worden als de gewasbescherming stopt.

### Invloed gewasbescherming op scherm

AFDELING    OVERIG    GEWASB    I.SCH

| Invloed gewasbescherming op scherm afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schermstand tijdens gewasbescherming Schermstand na gewasbescherming Tijd schermstand na gewasbescherming |  |  |  |  |  |  | : : : | 400 0 20 |  |  |  | cm cm min |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  | TERUG |  |

Schermstand tijdens gewasbescherming   (0 – 1000 cm)

Schermstand die wordt ingenomen tijdens de gewasbescherming

Schermstand na gewasbescherming   (0 – 1000 cm)

Schermstand die wordt ingenomen na de gewasbescherming

Tijd schermstand na gewasbescherming (0 – 1200 min)

Aantal minuten dat de « schermstand na gewasbescherming » in stand wordt gehouden.

# GRONDKOELING

## WERKING

Er zijn twee werkingsprincipes :

(1) Zonder regeling van de 3WK en circulatiepomp verwarming

Het koelwater passeert niet langs de 3WK en de circulatiepomp van het verwarmingssysteem. Als de koelgroep in werking is, moet de 3WK van de verwarming gesloten zijn en de pomp gestopt.

(2) Met regeling van de 3WK en circulatiepomp verwarming

Het koelwater passeert langs de 3WK en de circulatiepomp van de verwarming. De temperatuur van het koelwater wordt geregeld met de 3WK.

In beide gevallen, start de koelgroep als een van de netten daarom vraagt, en stopt de koelgroep als alle netten gestopt zijn.

Het instellen gebeurt per afdeling en per verwarming. De keuze van het werkingsprincipe wordt hierna besproken.

## INSTELLINGEN

AFDELING   OVERIG  OVERIG  OVERIG    KOELEN

| Inst. grondkoeling afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grondverwarming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grondkoeling aan Begintijd Eindtijd Minimum buistemperatuur Maximum buistemperatuur Tijd voor stop, max buistemp Temperatuur aan Verschiltemp stop Stuurpuls 3WK per °C versch. Max verstel. 3WK per min. |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : | JA 10h00 17h00 10 25 5 12 0.5 |  |  |  |  | VU VU °C °C min °C °C sec % |
| TYP.VW |  | CONFIG |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |



Voor iedere verwarming verschillende instellingen

Grondkoeling aan (JA / NEE)

Activeert de koeling of schakled hem uit.

Begintijd  (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarna de koeling start.

Eindtijd  (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarna de koeling stopt.

Minimum buistemperatuur (0/30 °C)

Buistemperatuur waaronder de koeling stopt.

Maximum buistemperatuur  (0/30 °C )

(zie volgende instelling)

Tijd voor stop, max buistemp (0 - 1440  min)

Als de gemeten buistemperatuur hoger is dan de instelling « maximum buistemperatuur », wordt de koeling ingeschakeld gedurende de tijd « Tijd voor stop, max buistemp ». Indien binnen deze tijd de gemeten buistemperatuur niet gedaald is tot onder de maximum buistemperatuur, wordt de koeling uitgeschakeld.

Temperatuur aan  (-25/+40 °C)

Gemeten grondtemperatuur waarboven de koeling ingeschakeld wordt.

Verschiltemp stop (-25/+40 °C)

Aantal graden dat de grondtemperatuur onder de start temperatuur gedaald moet zijn om de koeling weer uit te schakelen.

Deze instelling is alleen geldig in een systeem dat werkt zonder 3WK.

Moduleren van de 3WK

De regeling van de 3WK is proportioneel t.o.v. het temperatuursverschil tussen de berekende en gemeten temperatuur. Voor iedere °C verschil tussen de berekende en gemeten temperatuur, wordt de 3WK een aantal seconden open-of dichtgestuurd. De regeling gebeurt iedere minuut.

Stuurpuls 3WK per °C verschil  (0 - 120 sec)

Tijd dat de driewegklep aangestuurd wordt per graad temperatuursverschil tussen de berekende en gemeten buistemperatuur.

Max verstel. 3WK per min. (0 - 10 °C)

De maximum tijd dat de 3 wegklep per minuut mag worden versteld. Deze instelling begrenst de snelheid waarmee de 3 wegklep wordt aangestuurd.

Zonder moduleren van de 3WK

## CONFIGURATIE

AFDELING   OVERIG   OVERIG   OVERIG    KOELEN    CONFIG

| Config. grondkoeling afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grondverwarming |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stand 3WK start koelen Minimum tijd aan Modul. verwarmingsklep |  |  |  |  |  |  | : : : | 10 2 JA |  |  |  |  | % min |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  |  | TERUG |  |

Algemeen menu voor alle afdelingen.

Stand 3WK start koelen (0 - 100 %)

Minimum stand van één of meer 3-weg kleppen waarbij de koeling mag werken. Als de kleppen van alle netten onder deze waarde komen, stopt de koelgroep.

Minimum tijd aan (0 - 1439  min)

Minimum tijd dat de koelgroep ingeschakeld blijft na een startcommando.

Moduleren van 3WK (JA / NEE)

Deze instelling wordt gebruikt om de keuze te maken tussen de twee werkingprincipes :

- « JA » : werking met 3WK en aansturen van de circulatiepomp,

- « NEE » : werking zonder regeling van de 3WK en pomp.

# HULPTRAJECT

## INSTELLINGEN

AFDELING   OVERIG   HULP

| Instellen hulptraject afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hulptraject actief Begintijd Eindtijd Opbouwtijd Afbouwtijd Invl op ventilatietemp. luw Invl op min raam luw Invl op ventilatietemp. wind Invl op min raam wind Invl op kastemp. bovennet Invl op min buis bovennet Invl op kastemp ondernet Invl op min buis ondernet |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : : : : | JA 10h00 17h30 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | min min min % °C % °C °C °C °C |
| NR.HLP |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  | TERUG |  |

Hulptraject actief  (JA / NEE)

Activeren of deactiveren van de werking van het hulptraject.

Begintijd  (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarop het hulptraject begint.

Eindtijd  (00h00 - 23h59)

Tijdstip waarop het hulptraject stopt.

Opbouwtijd (0 - 120 min)

Periode in minuten waarin bij aanvang van het hulptraject de berekende waarden proportioneel verhoogd of verlaagd worden tot op de maximum invloed.

Afbouwtijd (0 - 120 min)

Periode in minuten waarin voor het beëindigen van het hulptraject de berekende waarden proportioneel verlaagd of verhoogd worden tot op de normale waarde.

Invloed op ventilatietemperatuur luwzijde (-40/+40 °C)

Aantal graden waarmee de ingestelde ventilatietemperatuur van de luwzijde  verhoogd of verlaagd (minteken) wordt tijdens het hulptraject.

Invloed op minimum raamstand luwzijde (0 - 100 %)

Aantal procent waarmee de ingestelde minimum raamstand aan de luwzijde verhoogd of verlaagd (minteken) wordt tijdens het hulptraject.

Invloed op ventilatietemperatuur windzijde (-40/+40 °C)

Aantal graden waarmee de ingestelde ventilatietemperatuur van de windzijde verhoogd of verlaagd (minteken) wordt tijdens het hulptraject.

Invloed op minimum raamstand windzijde (0 - 100 %)

Aantal procent waarmee de ingestelde minimum raamstand aan de windzijde verhoogd of verlaagd (minteken) wordt tijdens het hulptraject.

Invloed op kastemperatuur bovennet (-25/+20 °C)

Aantal graden waarmee de ingestelde stooktemperatuur van de bovenverwarming verhoogd of verlaagd (minteken) wordt tijdens het hulptraject.

Invloed op minimum buis bovennet (-25/+20 °C)

Aantal graden waarmee de ingestelde minimum buistemperatuur van de bovenverwarming verhoogd of verlaagd (minteken) wordt tijdens het hulptraject.

Invloed op kastemperatuur ondernet (-25/+20 °C)

Aantal graden waarmee de ingestelde stooktemperatuur van de onderverwarming verhoogd of verlaagd (minteken) wordt tijdens het hulptraject.

Invloed op minimum buis ondernet (-25/+20 °C)

Aantal graden waarmee de ingestelde minimum buistemperatuur van de onderverwarming verhoogd of verlaagd (minteken) wordt tijdens het hulptraject.

# OPBLAZEN WANDEN FOLIEKAS

## INSTELLINGEN

AFDELING   OVERIG   WANDEN

| Instellen opblazen wanden afdeling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wanden opblazen actief Begintijd Eindtijd Tijd aan Pauzetijd Begin windinvloed Einde windinvloed Max invloed op tijd aan Max invloed op pauzetijd |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : | NEE 60 3 30 60 0 0 |  |  |  | sec min km/h km/h sec min |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  | TERUG |  |

Wanden opblazen actief (JA / NEE)

Activeren of uitschakelen van het opblazen van de foliekas wanden of dek.

Begintijd/Eindtijd (00h00 - 23h59)

Tijdstippen waartussen deze functie actief is.

Tijd aan (0 - 1440 min)

Aantal minuten dat de luchtpomp wordt ingeschakeld.

Pauzetijd (0 - 1440 min)

Aantal minuten pauze voordat de luchtpomp opnieuw ingeschakeld wordt.

Begin windinvloed  (0 - 100  km/h)

Gemeten windsnelheid waarboven de invloed op de « tijd aan » en « pauzetijd » begint.

Einde  windinvloed  (0 - 100  km/h)

Gemeten windsnelheid waarboven de invloed op de « tijd aan » en « pauzetijd » maximaal is.

Max invloed op tijd aan (0 - 100 sec)

Aantal seconden waarmee de « tijd aan » verhoogd wordt op het moment dat de windinvloed maximaal is.

Max invloed op pauzetijd (0 - 100 min)

Aantal minuten waarmee de « pauzetijd » verlaagd wordt op het moment dat de windinvloed maximaal is.

# TEMPERATUuRsINTEGRATIe

## Instellen

AFDELING   OVERIG  

| Temperatuursintegratie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 : 12 : 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatuursintegratie actief [ JA / NEE ] Start tijd [ 00:00 / 23:59 ] Eind tijd [ 00:00 / 23:59 ] Gemidd temp. [ -50/+50 °C ] Invl. per graad verschil [ -50/+50 °C ] Max invl. op ventilatie temperatuur [ -50/+50 °C ] Max invl. op stook temperatuur [ -50/+50 °C ] Opbouwtijd start [ 0 / 1440 min ] Afbouwtijd einde [ 0 / 1440 min ] Gemiddelde over periode [ 1 / 72 ] |  |  |  |  |  |  | : : : : : : : : : : | NEE 18.0 1.0 3.0 1.5 15 15 24 |  |  |  | VU/Op/Ond VU/Op/Ond °C °C °C °C min min uur |
|  |  |  |  |  |  | WIJZIGEN |  |  |  |  | TERUG |  |

Temperatuursintegratie actief (JA / NEE)

Activeren of uitschakelen van de temperatuursintgratie.

Starttijd/Eindtijd (00h00 - 23h59)

Tijdstippen waartussen gecompenseerd mag worden.

Gemidd temp. (- 50 / + 50 °C)

Gemiddelde etmaaltemperatuur die moet worden nagestreefd.

Invloed per graad verschil (- 50 / + 50 °C)

De invloed per graad verschil tussen de gewenste en gerealiseerde gemiddelde temepratuur.

Max. invloed op ventilatie temperatuur (- 50 / + 50 °C)

De maximale invloed die op de luchtingstemperatuur mag worden uitgeoefend.

Max. invloed op stook temperatuur (- 50 / + 50 °C)

De maximale invloed die op de stook temperatuur mag worden uitgeoefend.

Opbouwtijd start. (0 / 1440 min)

Tijdsduur waarin de (maximale) compensatie opgebouwd mag worden.

Afbouwtijd einde (0 / 1440 min)

Tijdsduur waarin de (maximale) compensatie afgebouwd mag worden.

Gemiddelde over periode (0 / 72 uur)

Tijdsduur waarover het gemiddelde berekend wordt.

De gemiddelde temperatuur wordt berekend als een voortschrijdend gemiddelde, dus er komt steeds een uur bij en er valt een uur af.

Gemideld over periode

Temperatuur Integratie

Start                                                              Einde                             Tijd

Invloed

Max. invl.

Geen invl.

aktie

Stuur factoren

Op- /afbouw tijd

Nieuw gemidd.

- Voorbeeld

Stel :

Gewenste gemiddelde temperatuur	= 20 °C

Bereikte gemiddelde temperatuur	= 22 °C

Ventilatie temperatuur			= 23 °C	

Stook temperatuur			= 18 °C	 

Invloed per °C verschil	 		= 0.5 °C / °C

Max invloed op ventilatie T°		= 5 °C

Max invloed op stook T°			= 0.5 °C

Dan wordt:

Nieuwe ventilatie  T°	  		= 23 + (20 - 22) * 0.5

= 23 + (-2) * 0.5

= 23 - 1

= 22 °C	

Nieuwe stook T°		 		= 18 + (20 – 22) * 0.5

= 18 – 1 ( 18 - 0.5 max influence )

= 17.5 °C 	 

# KOPIËREN INSTELLINGEN

Het is mogelijk om op de MCU+ instellingen te kopiëren van het ene menu naar het andere. Let wel op dat het originele menu en de kopie dezelfde instellingen bevatten, maar bv. voor een andere afdeling.

Om een kopie te maken volgt u de volgende handelswijze:

Ga naar het te kopiëren menu,

- Kies de functietoets « WIJZIGEN »,

- Verlaat dit menu d.m.v. de functietoets « KOPIE » =

- onder de klok verschijnt het bericht ‘KOPIE’ om aan te geven dat het kopiëren bezig is.

U kunt dan naar een andere periode, type verwarming, ramen, een andere afdeling, transport of ketel gaan.

Als u in het menu bent waarnaar u wilt kopiëren, kiest u de functie toets  « WIJZIGEN »,

- druk vervolgens op de functietoets « KOPIE »,

- het bericht ‘KOPIE’ verdwijnt.

Hiermee zijn de instellingen gekopieerd.

INDEX

1.	BEDIENING VIA TOETSENBORD MCU	1-1

1.1	BESCHRIJVING TOETSENBORD	1-1

1.2	OPSTARTMENU’S	1-2

1.3	HOOFDMENU	1-3

2.	UITLEZEN INFORMATIE	2-1

2.1	OVERZICHT RAMEN	2-1

2.2	OVERZICHT VERWARMING	2-2

2.3	OVERZICHT SCHERM	2-3

2.4	OVERZICHT METEO	2-4

2.5	OVERZICHT GEMIDDELDEN	2-6

2.6	OVERZICHT INVLOEDEN	2-7

2.7	OVERZICHT KETEL	2-8

2.8	OVERZICHT BUFFER	2-9

3.	ALARM	3-1

3.1	OVERZICHT ALARMEN	3-1

3.2	INSTELLINGEN ALARM	3-2

Alarm afdeling aan (JA /  NEE)	3-2

Minimum kastemperatuur (0/+40  °C)	3-2

Maximum kastemperatuur (0/+40  °C)	3-2

Stralingsinvloed alarm (0/+40  °C)	3-2

Minimum vocht (0 - 100 %)	3-2

Maximum vocht (0 - 100 %)	3-2

Minimum grondtemperatuur (0/+40 °C)	3-2

Maximum grondtemperatuur (0/+40 °C)	3-2

Min. alarm C02 (0 - 20000 ppm)	3-3

Max. alarm C02 (0 - 20000 ppm)	3-3

Wachttijd  voor alarm (0 - 1440 min)	3-3

3.3	ALARMMELDINGEN	3-3

4.	GEBRUIKSNIVEAU	4-1

4.1	INLEIDING	4-1

4.2	TOEGANG TOT EEN ANDER NIVEAU	4-2

4.3	WIJZIGEN TOEGANGSKODE	4-2

5.	DE VIER PERIODE’S	5-1

5.1	INLEIDING	5-1

5.2	INSTELLEN	5-1

6.	METEO	6-1

6.1	ALGEMENE INSTELLINGEN	6-1

Niveau regenmelding (0 - 100 %)	6-1

Min. tijd regen actief (0 - 240 min)	6-1

Vorstgrens (-25/+40  °C)	6-1

Stormgrens  (0 - 72 km/h)	6-1

Min. tijd storm actief (0 - 240 min)	6-1

Synchro bij storm (Ja / Nee)	6-1

Raam vast bij storm (JA / NEE)	6-2

Nr. Uitgang snel sluiten actief (0 –256)	6-2

Grens voor maximum windsnelheid	6-2

Min. Verschil meting	6-2

Tijd max. wind vasthouden	6-2

Afvlakking wind (-20/+20  min)	6-2

Afvlakking straling (0 - 30 min)	6-2

6.2	CONFIGURATIE	6-3

Wachttijd windrichting (1 - 500 min)	6-3

Begin windinvloed windrichting (0 - 72  km/h)	6-3

Einde  windinvloed windrichting (0 - 72  km/h)	6-3

Maximum windinvloed vertraging (0 - 500 min)	6-3

Neerslag per puls (0  - 10000  mm)	6-3

Oppervlakte sensor (0 - 10000 cm2)	6-3

7.	RAMEN	7-1

7.1	INSTELLINGEN RAMEN	7-1

Ventilatietemperatuur  (-10/+ 40  °C)	7-1

Zone ventilatietemperatuur   (0 - 40 °C)	7-1

Maximum raamstand  (0 - 100 %)	7-1

Minimum raamstand  (0 - 100 %)	7-1

7.2	ALGEMENE INSTELLINGEN RAMEN	7-2

Dode zone regeling ramen (0 - 40  °C)	7-2

Interval regeling ramen (0 - 120 min)	7-2

Minimum stap raam (0 - 50%)	7-2

Minimum stap raam bij 100% (0 - 50%)	7-2

Maximum stap raam (0 - 100%)	7-3

Minimum P-band luwzijde  (0 - 50  °C)	7-3

Minimum P-band windzijde (0 - 50  °C)	7-3

Integratie correctiepercentage  (0 - 5 %)	7-3

Correctiepercentage temperatuur verschil (0 - 5 %)	7-3

P-band op max raam (JA/NEE)	7-3

7.3	INVLOEDEN OP DE RAMEN	7-5

Begin invloed buitentemperatuur(-25/+40  °C)	7-6

Einde invloed buitentemperatuur(-25/+40  °C)	7-6

Max invloed op P-band (0 - 20 °C)	7-6

Max invloed op max raamstand (0 - 100 %)	7-6

Min stap verlaging invloed (0 - 100 %)	7-6

Invloed op min raamstand (JA / NEE)	7-6

Begin windinvloed (0 - 72  km/u)	7-8

Einde windinvloed  (0 - 72  km/u)	7-8

Max invloed op P-band (0 - 20 °C)	7-8

Max invloed op max raamstand (0 - 100 %)	7-8

Min stap verlaging invloed (0 - 100 %)	7-8

Invloed op min raamstand (JA / NEE)	7-8

Begin stralingsinvloed (0W/m² - 1000W/m²)	7-10

Einde stralingsinvloed (0W/m² - 1000W/m²)	7-10

Max invloed op ventilatietemperatuur (-40/+40 °C)	7-10

Max invloed op max raamstand (-100/+100  %)	7-10

Min stap verlaging invloed (0 - 100 %)	7-10

Overschreiding max raamstand (JA / NEE)	7-10

Begintijd (u/op/ond)	7-11

Eindtijd (u/op/ond)	7-11

7.4	RAAMBEVEILIGINGEN	7-12

Max raamstand regen (0 - 100 %)	7-12

Max raamstand vorst (0 - 100 %)	7-12

Raamstand bij storm (0 - 100 %)	7-12

Alarmvertraging ramen (0 - 120 min)	7-12

Raamstand afwijking alarm (0 - 100 %)	7-12

Looptijd raam open (0 - 1200  sec)	7-13

Looptijd raam dicht (0 - 1200 sec)	7-13

Sensor nummer (T1 / T2 / T1,T2)	7-13

Raam met terugmelding (JA / NEE)	7-13

Raamstand afwijking (50 – 1000)	7-13

Nokrichting t.o.v. noorden (0 - 360 °)	7-13

Synchronisatie tijdstip 1 (00h00 - 23h59)	7-14

Synchronisatie tijdstip 2 (00h00 - 23h59)	7-14

Zone min raam synchronisatie (0 - 100 %)	7-14

Interval synchronisatie (0 - 1440 min)	7-14

Synchronisatie  0% (ja / nee)	7-14

8.	VOCHTREGELING - VOCHTDEFICIT	8-1

8.1	INLEIDING EN VOCHTCURVE	8-1

8.2	INSTELLINGEN VOCHT	8-3

Minimum vochtdeficit (0 - 50  mBar)	8-3

Maximum vochtdeficit (0 - 50  mBar)	8-3

Max toegelaten kastemperatuur (0 - 50  °C)	8-3

Min toegelaten kastemperatuur  (0 - 50  °C)	8-3

Vertraging droogstoken ramen (0 - 1440 min)	8-3

Pauzetijd voor droogstoken (0 - 1440 min)	8-3

Zone max kastemperatuur (0 - 40  °C)	8-3

Verwarming uit max kastemperatuur (Ja / Nee)	8-3

Type vochtregeling (1, 2, 3)	8-4

Invloed min vocht op max raam (Ja / Nee)	8-4

Verschuiven wind  luw (Ja / Nee)	8-4

8.3	VOCHTINVLOEDEN OP DE RAMEN	8-5

Verhoging raam bij max vocht  (0 - 10  %/%)	8-5

Max raamstand bij vochtinvloed (0 - 100  %)	8-5

BT invl. op max. invl. vocht (0 - 100  %)	8-5

Wind invl.op max. invl. vocht (0 - 100  %)	8-5

Verlaging raam min vocht  (0 - 10  %/%)	8-5

Max. vochtinvloed raamstand (0 - 100  %)	8-5

Max. RV	8-6

Min. RV	8-6

Min. Deficit	8-6

Max. Deficit	8-6

8.4	VOCHTINVLOEDEN OP DE VERWARMING	8-7

Verhoging buis bij max vocht (0 - 130  °C/%)	8-7

Max vochtinvloed ber. buis max. vocht (0 - 130  °C)	8-7

Invloed ber. buis bij min. vocht (0 - 130  °C/%)	8-7

Max vochtinvloed ber. buis min. vocht (0 - 130  °C)	8-7

Invloed min. buis bij min. vocht (0 - 130  °C/%)	8-7

Max vochtinvloed min. buis min. vocht (0 - 130  °C)	8-7

9.	BUISVERWARMING	9-1

9.1	INSTELLEN TEMPERATUREN BUISVERWARMING	9-1

Kastemperatuur  (-10/+40  °C)	9-1

Grondtemperatuur  (-10/+40  °C)	9-1

Minimum buistemperatuur  (0 - 90 °C)	9-1

Maximum buistemperatuur  (0 - 130 °C)	9-1

9.2	INVLOEDEN OP DE VERWARMING	9-2

Begin invloed buitentemperatuur (-25/+20  °C)	9-3

Einde invloed buitentemperatuur (-25/+20  °C)	9-3

Max invloed minimum buistemperatuur (0 - 50  °C)	9-3

Begin windinvloed  (0 - 72  km/h)	9-4

Einde windinvloed  (0 - 72  km/h)	9-4

Max invloed minimum buistemperatuur (0 - 50  °C)	9-4

Begin invloed (U / OP / OND)	9-5

Einde invloed (U / OP / OND)	9-5

Begin stralingsinvloed (0 - 1000 W/m²)	9-5

Einde stralingsinvloed (0 - 1000 W/m²)	9-5

Max invloed op kastemperatuur (-40/+40 °C)	9-5

Max invloed op minimum buistemperatuur  (-100/+100  °C)	9-5

Begin stralingssominvloed  (0 - 10000 Wh/m2)	9-5

Einde stralingssominvloed (0 - 10000 Wh/m²)	9-6

Max invloed op kastemperatuur (-40/+40  °C)	9-6

Max invloed op ventilatietemperatuur (-40/+40 °C)	9-6

Begintijd start invloed (U / OP / OND)	9-6

Eindtijd stop invloed (U / OP / OND)	9-6

9.3	CONFIGURATIE BUISVERWARMING	9-7

Interval regeling buistemperatuur  (0 - 30 min)	9-7

Ki regelpunt (0 - 10)	9-7

Kd (0 - 10)	9-7

Kp buistemperatuur (0 - 10)	9-7

Max versch. ber. buis / interval  (0 - 10 °C)	9-7

Min verschil voor sturing 3WK  (0/ +10 °C)	9-8

Min. stuurpuls 3WK per °C verschil (0 – 120 sec)	9-8

Max. stuurpuls 3WK per °C verschil (0 – 120 sec)	9-8

Invl. versch. watertemp min. stuurpuls (0 - 130 °C)	9-8

Invl. versch. watertemp max. stuurpuls (0 - 130 °C)	9-8

Totale looptijd 3WK  (0 - 1200 sec)	9-8

Open 3WK  (ketel te warm) (JA / NEE)	9-8

Pomp aan < Ber buistemp - kastemp (0 - 130 °C)	9-8

Pomp aan < Kastemp – ber. kastemp> (0 - 10 °C)	9-9

Interval onderhoud pomp (0 - 500 h)	9-9

Debiet pomp  (0 - 1000 m3 /h)	9-9

Stop pomp <ketel te koud>  (JA / NEE)	9-9

Tijdsvertraging pomp uit (0 - 1440 min)	9-9

Temperatuur sensor (T1 / T2 / T1,T2)	9-9

No afdeling bij volgen	9-9

9.4	VEILIGHEID BUISVERWARMING	9-10

Zone kastemperatuur min buis = 0  (0 - 50  °C)	9-10

Zone buistemp alarm  (0 - 130 °C)	9-10

Wachttijd voor alarm (0 - 1440 min)	9-10

10.	KETELS	10-1

10.1	KETEL INSTELLINGEN	10-1

Ketel aan  (JA / NEE)	10-1

Min keteltemperatuur alarm (0 - 130 °C)	10-1

Keteltemperatuur mengklep dicht (0 - 130 °C)	10-1

Minimum keteltemperatuur (0 - 130 °C)	10-1

Maximum keteltemperatuur  (0 - 130 °C)	10-1

Keteltemperatuur mengklep open (0 - 130 °C)	10-1

Max keteltemperatuur alarm  (0 - 130 °C)	10-1

Verschiltemperatuur ketel uit (1 - 130 °C)	10-2

Verhoging keteltemperatuur (0 - 100 %)	10-2

Tijdsvertraging voor alarm  (0 - 1440 min)	10-2

Min retourtemp ketel / Max retourtemp ketel (0 - 130 °C)	10-2

10.2	CONFIGURATIE INSTELLINGEN	10-3

Interval regeling brander  (0 - 60 *5s)	10-3

Kp ketel (sec / 1°C) (0 - 10)	10-3

Kd ketel (sec / 1°C) (0 - 10)	10-3

Verschil temp. start brander (-50/+50 °C)	10-3

Tijdsvertraging start brander (0 - 600 sec)	10-3

Totale looptijd brander  (0 - 1200 sec)	10-3

Minimum tijd ketel aan  (0 - 600 sec)	10-4

Traject max branderstand (0 - 100 %)	10-4

Max branderstand bij WKK 1 aan (0 - 100 %)	10-4

Max branderstand bij WKK 2 aan (0 - 100 %)	10-4

Max branderstand bij WKK 1, 2 aan (0 - 100 %)	10-4

Max afwijking branderstand (0 - 100 %)	10-4

Vertraging alarm branderstand (0 - 600 sec)	10-4

Ingang terugmelding branderstand	10-4

Uitgang boilershock pomp	10-4

Tijd boilershock pomp AAN (0 - 600 sec)	10-4

Hulpuitgang ketelklep	10-4

10.3	KETEL HOOG / LAAG	10-5

Verschiltemperatuur hoog toeren (0 - 50 °C)	10-5

Vertragingstijd voor start (0 - 3600 sec)	10-5

Buitentemperatuur hoog toeren uit (-25/+40 °C)	10-5

Temp verschil stop hoog toeren (0 - 130 °C)	10-5

Wachttijd terug naar laag toeren (0 - 3600 sec)	10-5

Kp / Kd ketel (sec/°C)	10-5

Wachttijd start brander (0 - 3600  sec)	10-5

Tijd sturing brander (0 - 3600  sec)	10-5

10.4	SPECIFIEKE KETEL INSTELLINGEN	10-7

Begintijd/eindtijd keteltraject (00h00 - 23h59)	10-7

Keteltemperatuur tijdens traject  (0 - 130 °C)	10-7

Ketelklep dicht traject  (JA / NEE)	10-7

Ketelklep dicht ketel uit  (JA / NEE)	10-7

Ketel als volgketel  (JA / NEE)	10-8

Verschiltemperatuur ketelklep open (0 - 130 °C)	10-8

Wachttijd ketelklep open (0 - 1440 min)	10-8

Nummer ingang sensor (0 - 320)	10-8

Max buitentemperatuur volgketel  (-25/+40  °C)	10-8

Prioriteit volgketel  (JA / NEE)	10-8

Buitentemperatuur stop ketel (JA / NEE)	10-8

Verschiltemperatuur ketelklep open  (0 - 130 °C)	10-9

Verschiltemperatuur ketelklep dicht  (0 - 130 °C)	10-9

Starttemp  moduleren ketelklep  (-130/+130 °C)	10-9

Moduleren ketelklep door retourtemp (JA / NEE)	10-9

Looptijd van de ketelklep  (0 - 1200 sec)	10-9

Niveau extern alarm (0 - 100 %)	10-10

Ketel periodes actief (JA - NEE)	10-11

CO2 periodes ketel actief (JA - NEE)	10-11

Begintijd  (00h00 - 23h59)	10-11

Prioriteit ketel	10-11

11.	TRANSPORT	11-1

11.1	INSTELLINGEN TRANSPORT	11-1

Minimum buistemperatuur (0 - 130 °C)	11-1

Maximum buistemperatuur (0 - 130 °C)	11-1

Verhoging buis transport (0 - 50  °C)	11-1

Alarm vertr. buistemp (0 - 120 min)	11-1

11.2	BUITENTEMPERATUURINVLOED OP TRANSPORT	11-2

Begin invloed buitentemperatuur (-25/+40  °C)	11-2

Einde invloed buitentemperatuur (-25/+40  °C)	11-2

Max invloed minimum buis temperatuur  (0 - 130  °C)	11-2

Begin temperatuur invloed / Einde temperatuur invloed (0 - 130 °C)	11-2

Max invloed minimum buis temperatuur (-130/+130 °C)	11-2

Laadsensor nummer ingang (0 - 256)	11-2

Verhoging transport tijdens CO2 (0 – 100%)	11-2

Begintijd/Eindtijd sneeuwverwarming (00h00 - 23h59)	11-3

Buitentemperatuur sneeuwverwarming aan (-25/+40 °C)	11-3

Temperatuur sneeuwverwarming (0 - 130 °C)	11-3

Sneeuw verwarming aan bij regen (JA / Nee)	11-3

11.3	TRANSPORT GEBRUIKEN ALS BUFFER	11-3

Begintijd (00h00 - 23h59)	11-3

Eindtijd (00h00 - 23h59)	11-3

Temperatuur verschil laden (-130/+130 °C)	11-3

Tijd bereiken laadtemp  (0 - 1200  min)	11-3

11.4	CONFIGURATIE TRANSPORT	11-5

Min verschil voor sturing 3WK  (0 - 10 °C)	11-5

Stuurpuls 3wegklep per °C verschil (0 - 120 sec)	11-5

Totale looptijd 3WK (0 - 1200 sec)	11-5

Pomp aan ( buistemperatuur)  (0 - 130 °C)	11-5

Stop pomp (T gem, T kas) (JA / NEE)	11-5

Interval onderhoud pomp  (0 - 500h)	11-6

Interval regeling 3WK (1 - 60 min)	11-6

Stop pomp (kas-,vent temp)  (-50/+50 °C)	11-6

Open 3wegklep (ketel te warm) (JA / NEE)	11-6

Starttemperatuur pomp 2 (-130/+130 °C)	11-6

Wachttijd pomp 2 uit (0 - 900 min)	11-6

Pomp 2 actief  (JA/ NEE)	11-7

Verschiltemperatuur start pomp 2 (-130/+130 °C)	11-7

Minimum tijd pomp 2 aan (0 - 900 min)	11-7

Minimum klepstand (0 – 100%)	11-7

Wissel pomp 1 2 (JA / NEE)	11-7

Interval 1 2	11-7

Nr ingang 3WK (1- 256)	11-7

Percentage meting sensor (0 - 100 %)	11-8

12.	CO2	12-1

12.1	CO2 INSTELLINGEN	12-1

CO2 dosering actief  (JA/NEE)	12-1

Begintijd CO2 dosering  (00h00  - 23h59)	12-1

Eindtijd CO2 dosering  (00h00 - 23h59)	12-1

CO2 niveau 2 (0 - 20000 ppm)	12-1

CO2 niveau 1 (0 - 20000 ppm)	12-1

Min vochtdeficit CO2 actief,  max vochtdeficit CO2 actief  (0 - 50 g/m3 )	12-1

Maximum doseertijd (0 - 1440 min)	12-2

Tijd meetcyclus CO2 (0 - 1200 sec)	12-2

Verhoging buistemperatuur bij CO2 (0 - 100 %)	12-2

Voorrang niveau 2  (JA / NEE)	12-2

Min CO2 alarm / Max CO2 alarm (0 - 20000 ppm)	12-2

Kastemperatuur CO2 uit  (-10/+40 °C)	12-2

Niveau vloeibare CO2  (0 - 20000 ppm)	12-2

Min pauzetijd vloeibare CO2 (0 - 1440 min)	12-2

Max doseertijd vloeibare CO2 (0 - 1440 min)	12-2

12.2	INVLOEDEN OP CO2	12-3

Begin stralingsinvloed  (0 - 1000 W/m²)	12-3

Einde stralingsinvloed  (0 - 1000 W/m²)	12-3

Max invloed op CO2 niveau 1  (0 – 1000 ppm)	12-3

Max invloed op CO2 niveau 2  (0 – 1000 ppm)	12-3

(1) Verlaging raamstanden door CO2 niveau	12-4

(2) Invloed op raamstanden bij CO2 dosering op niveau 2	12-4

Raamstand dosering niveau 2  uit  (0 - 100 %)	12-4

(4) Invloed raamstand op max doseertijd	12-4

12.3	INSTELLINGEN ALGEMEEN CO2	12-5

CO2 dosering actief  (JA / NEE)	12-5

Minimum doseertijd  (0 - 1440 min)	12-5

Wachttijd CO2 klep open  (0 - 1440 min)	12-5

Maximum doseertijd (0 - 1440 min)	12-5

CO alarm actief (JA / NEE)	12-5

Stand CO2 klep ketel aan  (0 -100%)	12-5

Looptijd CO2 klep  (0 - 1200  sec)	12-5

12.4	CONFIGURATIE CO2 ALGEMEEN	12-6

CO2 scantijd buitenlucht (0 sec - 1200 sec)	12-6

Aantal ppm dosering uit (0 - 20000 ppm)	12-6

Aantal afdelingen met CO2 vraag (1, max. aantal afdelingen)	12-6

Verhoging transport bij CO2 (0 - 100 %)	12-6

Verhoging ketel bij CO2  (0 - 100 %)	12-6

Verhoging buffer bij CO2  (0 - 100 %)	12-6

13.	HETELUCHTVERWARMING	13-1

13.1	INSTELLINGEN HETELUCHT	13-1

Kastemperatuur hetelucht aan (-10/40 °C)	13-1

Kastemperatuur hetelucht uit (-10/40 °C)	13-1

13.2	CONFIGURATIE HETELUCHT	13-1

Minimum brandduur hetelucht (0 - 60 min)	13-1

Minimum pauzetijd hetelucht (0 - 60 min)	13-2

Nummer ingang temperatuur (0 - 256)	13-2

Koelen actief (JA / NEE)	13-2

Temperatuur sensor (T1, T2,  T1/T2)	13-2

Scantijd CO2   (0 - 1200  sec)	13-2

13.3	INVLOEDEN OP DE HETELUCHT	13-2

Begin stralingsinvloed (0 - 1000 W/m²)	13-2

Einde stralingsinvloed (0 - 1000 W/m²)	13-2

Max invloed op temperatuur aan/uit (-40/+40 °C)	13-2

Begin stralingssominvloed  (0 - 10000 Wh/m²)	13-3

Einde stralingssominvloed  (0 - 10000 Wh/m2)	13-3

Max invloed op temperatuur aan/uit (-40/+40 °C)	13-3

Begintijd start invloed (00h00 - 23h59)	13-3

Eindtijd stop invloed (00h00 - 23h59)	13-3

13.4	HETELUCHT ALS CO2	13-3

Hetelucht actief als CO2 (JA /NEE)	13-4

Begintijd  (00h00 - 23h59)	13-4

Eindtijd  (00h00 - 23h59)	13-4

CO2 niveau start (0 - 20000 ppm)	13-4

CO2 niveau stop (0 - 20000 ppm )	13-4

CO2 niveau verwarming stop  (0 - 20000 ppm )	13-4

Max kastemperatuur (0 - 50  °C)	13-4

13.5	Hete lucht voor luchtvochtigheid	13-4

Tijd AAN (min) / Tijd UIT (min)	13-4

Maximum temperatuur (0 – 40 °C)	13-4

14.	SCHERM	14-1

14.1	VERDUISTERING	14-1

Werking als verduistering  (JA / NEE)	14-1

Begintijd scherm dicht  (00h00 - 23h59)	14-1

Eindtijd scherm dicht  (00h00 - 23h59)	14-1

Begintijd scherm dicht  (00h00 - 23h59)	14-1

Eindtijd scherm dicht  (00h00 - 23h59)	14-1

Max schermstand dicht (0 - 1000 cm)	14-2

Max toegelaten vocht (0 - 100 %)	14-2

Max toegelaten temperatuur (-40/+40 °C)	14-2

Schermkier op vocht (0 - 10 cm/%)	14-2

Schermkier op temperatuur (0 - 10 cm/°C)	14-2

Max schermkier T/V invloed (0 - 1000 cm)	14-2

Straling T/V invloed uit (0 - 1000 W/m2)	14-2

Begintijd T/V invloed actief (00h00 - 23h59)	14-2

Eindtijd T/V invloed actief (00h00 - 23h59)	14-2

14.2	Scherming tegen straling	14-3

Werking op straling (JA / NEE)	14-3

Begintijd scherm dicht (00h00 - 23h59)	14-3

Eindtijd scherm dicht  (00h00 - 23h59)	14-3

Straling scherm geheel dicht (0 - 1000 W/m²)	14-3

Schermstand bij geheel (0 - 1000 cm)	14-3

Straling scherm deel dicht (0 - 1000 W/m²)	14-3

Schermstand bij deel (0 - 1000 cm)	14-4

Straling scherm open (0 - 1000 W/m²)	14-4

Tijdvertrag. open sturen (0 - 120 min)	14-4

Max toegestaan vocht (0 - 100 %)	14-4

Max toegestaan temperatuur (-40/+40 °C)	14-4

Verhoging schermkier op vocht (0 - 10 cm/%)	14-4

Verhoging schermkier op temperatuur (0 - 10 cm/°C)	14-4

Max schermkier T/V invloed (0 - 1000 cm)	14-4

14.3	ENERGIESCHERM	14-6

Werking als energiescherm (JA - NEE)	14-6

Begin nacht energiescherm (00h00 - 23h59)	14-6

Max. buitentemperatuur scherm dicht (-25/+40  °C)	14-6

Max. schermstand dicht (0 - 1000 cm)	14-6

Begin dag energiescherm (00h00 - 23h59)	14-6

Buitentemp scherm open dag (0 - 40  °C)	14-7

Straling scherm open dag (0 - 1000 W/m²)	14-7

Straling scherm dicht dag (0 - 1000 W/m²)	14-7

Kastemperatuur scherm dicht dag (-40/+40 °C)	14-7

Max toegelaten vocht  (0 - 100 %)	14-7

Max toegelaten temperatuur (-40/+40 °C )	14-7

Schermkier op vocht  (0 - 1000 cm/%)	14-8

Schermkier op temperatuur (0 - 1000 cm/°C)	14-8

Max schermkier T/V invloed (0 - 1000 cm)	14-8

Eerste stap scherm (0 - 1000 cm)	14-8

Progressie schermstap (0 - 100 %)	14-8

Schermstand einde stappen (0 - 1000 cm)	14-8

Scherm open bij sneeuw (JA / NEE)	14-8

Begin windinvloed (0 - 72 KM/U)	14-8

Einde windinvloed (0 - 72 KM/U)	14-8

Max. invloed buitentemperatuur dicht (0 – 40°C )	14-8

Max. invloed buitentemperatuur open (0 – 40°C)	14-8

Dicht op vaste of verschil KasTemp. (0-1)	14-8

Begin windinvloed (0 - 72  km/h)	14-9

Einde windinvloed  (0 - 72  km/h)	14-9

Invloed pauzetijd stap (0 - 120 min)	14-10

Invloed progressie stap  (0 - 100 %)	14-10

Invloed max schermkier T/V  (0 - 1000 cm)	14-10

Begin invloed buitentemperatuur  (-25/+40  °C)	14-10

Einde invloed buitentemperatuur (-25/+40  °C)	14-10

Invloed pauzetijd stap (0 - 120 min)	14-10

Invloed progressie stap  (0 - 100 %)	14-10

Invloed max schermkier T/V  (0 - 1000 cm)	14-10

Begin invloed buistemperatuur (-10/+20 °C)	14-10

Einde invloed buistemperatuur (-10/+20 °C)	14-10

Invloed pauzetijd stap (0 - 120 min)	14-10

Invloed progressie stap  (0 - 100 %)	14-10

Invloed sluiten op buistemperatuur (-90/+90 °C)	14-11

Invloed openen op buistemperatuur (-90/+90 °C)	14-11

Invloed op boven,onder-en/of grondverwarming (JA / NEE)	14-11

14.4	CONFIGURATIE SCHERM	14-11

Looptijd scherm open (0 - 1800 sec)	14-11

Looptijd scherm dicht (0 - 1800 sec)	14-11

Vakafstand scherm (0 - 1000 cm)	14-12

Nulstap scherm (sec)	14-12

Schermstand bij regen (0 - 1000 cm)	14-12

Schermstand bij storm (0 - 1000 cm)	14-12

Volgscherm van scherm nummer	14-12

Volgscherm van afdeling nummer	14-12

Scherm volgt belichting afd. nr. (0- aantal afdelingen)	14-12

Wachttijd buismotoren (0 - 300 sec)	14-12

14.5	DIVERSE INSTELLINGEN	14-12

Interval aansturing scherm (0 - 120 min)	14-12

Minimum schermstap (0 -  1000 cm)	14-12

Maximum schermstap (0 - 1000 cm)	14-13

Maximum verhoging straling / min. (0 - 1000 W/m2)	14-13

Maximum verlaging straling / min. (0 - 1000 W/m2)	14-13

15.	VENTILATOREN	15-1

15.1	STARTCONDITIES	15-1

15.2	INSTELLINGEN	15-3

Ventilatoren actief  (JA / NEE)	15-3

Zone kastemperatuur  (0 - 40  °C)	15-3

Minimum raamstand (0 - 100 %)	15-3

Zone vocht (0 - 50 %)	15-4

Buistemperatuur  (0 - 130 °C)	15-4

Interval cyclische start (0 - 1440 min)	15-4

Tijd ventilator cyclisch aan (0 - 1440 min)	15-4

Minimum tijd aan (0 - 1440 min)	15-4

Maximum tijd aan (0 - 1440 min)	15-4

Minimum pauzetijd  (0 - 1440 min)	15-4

Raamstand ventilatoren uit (0 – 100%)	15-4

CO2 niveau start ventilator (0 - 20000 ppm)	15-5

CO2 start ventilator (JA / NEE)	15-5

16.	GEVELVENTILATOREN	16-1

16.1	INSTELLINGEN	16-1

Gevelventilatoren actief  (JA / NEE)	16-1

Begintijd / eindtijd (00h00 - 23h59)	16-1

Vochtdeficit aan (0 - 50  mBar)	16-1

Zone kastemperatuur  (0 - 50 °C)	16-1

CO2 niveau start (0 - 20000  ppm)	16-1

Minimum pauzetijd (0 - 1440 min)	16-1

Minimum tijd aan / maximum tijd aan (0 - 1440 min)	16-1

Minimum raamstand tijdens/ maximum raamstand tijdens (0 - 100 %)	16-1

17.	BELICHTING	17-1

17.1	CYCLISCHE BELICHTING	17-1

Cyclische belichting actief (JA / NEE)	17-1

Start cyclus 1  (00h00 - 23h59)	17-1

Belichtingstijd 1 (0 - 1200 min)	17-1

Pauzetijd 1 (0 - 1200 min)	17-1

Stop cyclus 1 (00h00 - 23h59)	17-1

Start cyclus 2 (00h00 - 23h59)	17-1

Belichtingstijd 2  (0 - 1200 min)	17-1

Pauzetijd 2 (0 - 1200 min)	17-1

Stop cyclus 2 (00h00 - 23h59)	17-2

Minimum straling (0 - 1000 W/m2)	17-2

Maximum straling (0 - 1000 W/m2 )	17-2

Kastemperatuur belichting uit  (0 - 40  °C)	17-2

Cascade groepen (JA / NEE)	17-2

17.2	ASSIMILATIEBELICHTING	17-3

Assimilatiebelichting actief (JA - NEE)	17-3

Begintijd  (00h00 - 23h59)	17-3

Minimum straling aan  (0 - 1000 W/m2)	17-3

Maximum straling uit  (0 - 1000 W/m2)	17-3

Minimum tijd aan  (0 - 1440 min)	17-3

Minimum pauzetijd  (0 - 1440 min)	17-3

Maximum kastemperatuur  (0 - 40 °C)	17-3

Eindtijd  (00h00 - 23h59)	17-3

Min pauzetijd stralingsom (0 - 1440 min)	17-3

Minimum stralingsom (0 - 20000 Wh/m2 )	17-3

Eindtijd stralingsom  (00h00 - 23h59)	17-4

Aantal  W/m2 (0 - 100 W/m2)	17-4

Zone kastemperatuur aan (-40/+40  °C)	17-4

Zone kastemperatuur uit (-40/+40  °C)	17-4

Type straling sensor (0, 1)	17-4

18.	DAKBEREGENING	18-1

18.1	INSTELLINGEN	18-1

Dakberegening actief  (JA / NEE)	18-1

Begintijd  (00h00 - 23h59)	18-1

Eindtijd  (00h00 - 23h59)	18-1

Sproeitijd  (0 - 1200  min)	18-1

Pauzetijd  (0 - 1200  min)	18-1

Kastemperatuur dakberegening aan (0 - 40  °C)	18-1

Vochtdeficit dakberegening aan  (0 - 50 mBar )	18-1

Minimum straling dakberegening aan (0 - 1000 W/m²)	18-1

Maximum raamstand tijdens werking  (0 - 100 %)	18-2

Windsnelheid dakberegening uit  (0 - 72  km/h)	18-2

Regenmelding dakberegening uit (JA / NEE)	18-2

Vorst dakberegening uit (JA / NEE)	18-2

Volgen nummer afdeling  (0 – afdelingsnummers)	18-2

19.	BENEVELING	19-1

19.1	INSTELLINGEN	19-1

Beneveling actief  (JA / NEE)	19-1

Begintijd  (00h00 - 23h59)	19-1

Eindtijd  (00h00 - 23h59)	19-1

Pulstijd beneveling (0 - 30000  sec)	19-1

Pauzetijd beneveling (0 - 30000  sec)	19-1

Vochtdeficit start beneveling (0 - 50 mBar)	19-1

Vochtdeficit stop beneveling  (0 - 50 mBar)	19-2

Kastemperatuur start beneveling  (0 - 40 °C)	19-2

Maximum raam voor beneveling (0 - 100 %)	19-2

Raamstand tijdens beneveling (0 - 100 %)	19-2

Max windinvloed op pulstijd (-10000/+10000  sec)	19-2

Begin stralinginvloed (0 - 1000 W/m²)	19-2

Einde stralinginvloed  (0 - 1000 W/m²)	19-2

Max stralinginvloed op pulstijd  (-10000/+10000  sec)	19-2

Cascade kranen  (JA / NEE)	19-2

20.	GEWASBESCHERMING	20-1

20.1	INSTELLINGEN	20-1

Gewasbescherming actief   (JA - NEE)	20-2

Datum gewasbescherming	20-2

Begintijd   (00u00 – 23u59)	20-2

Eindtijd   (00u00 – 23u59)	20-2

Raamstand tijdens gewasbescherming   (0 – 100%)	20-2

Min raamstand na gewasbescherming   (0 – 100%)	20-2

Tijd min raam na gewasbescherming   (0 – 1200 min)	20-2

Max raamstand na gewasbescherming   (0 – 100%)	20-2

Tijd max raam na gewasbescherming   (0 – 1200 min)	20-2

Verhoging minimum buistemperatuur   (0 – 100%)	20-2

Activeer uitgang bij gewasbescherming   (JA - NEE)	20-2

Tijd uitgang actief   (0 – 1200 min)	20-2

Pauzetijd tijdens/na (0 – 1200 min)	20-2

Ventilator aan tijdens gewasbescherming   (JA – NEE)	20-3

Tijd ventilator aan tijdens gewasbescherming (0 – 1200 min)	20-3

Tijd ventilator aan na gewasbescherming (0 – 1200 min)	20-3

Schermstand tijdens gewasbescherming   (0 – 1000 cm)	20-3

Schermstand na gewasbescherming   (0 – 1000 cm)	20-3

Tijd schermstand na gewasbescherming (0 – 1200 min)	20-3

21.	GRONDKOELING	21-1

21.1	WERKING	21-1

21.2	INSTELLINGEN	21-1

Grondkoeling aan (JA / NEE)	21-2

Begintijd  (00h00 - 23h59)	21-2

Eindtijd  (00h00 - 23h59)	21-2

Minimum buistemperatuur (0/30 °C)	21-2

Maximum buistemperatuur  (0/30 °C )	21-2

Tijd voor stop, max buistemp (0 - 1440  min)	21-2

Temperatuur aan  (-25/+40 °C)	21-2

Verschiltemp stop (-25/+40 °C)	21-2

Stuurpuls 3WK per °C verschil  (0 - 120 sec)	21-2

Max verstel. 3WK per min. (0 - 10 °C)	21-2

21.3	CONFIGURATIE	21-3

Stand 3WK start koelen (0 - 100 %)	21-3

Minimum tijd aan (0 - 1439  min)	21-3

Moduleren van 3WK (JA / NEE)	21-3

22.	HULPTRAJECT	22-1

22.1	INSTELLINGEN	22-1

Hulptraject actief  (JA / NEE)	22-1

Begintijd  (00h00 - 23h59)	22-1

Eindtijd  (00h00 - 23h59)	22-1

Opbouwtijd (0 - 120 min)	22-1

Afbouwtijd (0 - 120 min)	22-1

Invloed op ventilatietemperatuur luwzijde (-40/+40 °C)	22-1

Invloed op minimum raamstand luwzijde (0 - 100 %)	22-1

Invloed op ventilatietemperatuur windzijde (-40/+40 °C)	22-2

Invloed op minimum raamstand windzijde (0 - 100 %)	22-2

Invloed op kastemperatuur bovennet (-25/+20 °C)	22-2

Invloed op minimum buis bovennet (-25/+20 °C)	22-2

Invloed op kastemperatuur ondernet (-25/+20 °C)	22-2

Invloed op minimum buis ondernet (-25/+20 °C)	22-2

23.	OPBLAZEN WANDEN FOLIEKAS	23-1

23.1	INSTELLINGEN	23-1

Wanden opblazen actief (JA / NEE)	23-1

Begintijd/Eindtijd (00h00 - 23h59)	23-1

Tijd aan (0 - 1440 min)	23-1

Pauzetijd (0 - 1440 min)	23-1

Begin windinvloed  (0 - 100  km/h)	23-1

Einde  windinvloed  (0 - 100  km/h)	23-1

Max invloed op tijd aan (0 - 100 sec)	23-1

Max invloed op pauzetijd (0 - 100 min)	23-1

24.	TEMPERATUuRsINTEGRATIe	24-1

24.1	Instellen	24-1

Temperatuursintegratie actief (JA / NEE)	24-1

Starttijd/Eindtijd (00h00 - 23h59)	24-1

Gemidd temp. (- 50 / + 50 °C)	24-1

Invloed per graad verschil (- 50 / + 50 °C)	24-1

Max. invloed op ventilatie temperatuur (- 50 / + 50 °C)	24-1

Max. invloed op stook temperatuur (- 50 / + 50 °C)	24-1

Opbouwtijd start. (0 / 1440 min)	24-1

Afbouwtijd einde (0 / 1440 min)	24-1

Gemiddelde over periode (0 / 72 uur)	24-1

25.	KOPIËREN INSTELLINGEN	25-1